民防工程普查工作实施方案

为进一步推进民防工程普查工作的深入开展，完善民防工程数据库，全面理清全市民防工程底数现状，掌握民防工程防护设施设备完好情况，为本市有效开展民防工程普查工作的有序组织实施，特制定本方案。

一、实施步骤

（一）在徐汇、静安两区开展普查试点工作（7月-8月）

为加强民防工程普查工作的针对性和有效性，为全市推进普查工作探索办法，积累经验，先行在徐汇、静安区民防办组织普查试点工作。

1.工程档案资料准备

民防工程档案资料分为：在册民防工程（含市批民防工程）、退出序列民防工程。

在册民防工程按照竣工备案时间节点分为：1986年以前的工程、1986年至2000年的工程、2000年至2020年的工程准备民防工程的档案信息。退出序列民防工程按照权属分为：公用工程、非公用（单位）工程的档案信息。（实施单位：试点区民防办）

2.信息填报

按照工程档案信息填报《民防工程信息普查表》中的基础信息、竣工备案信息、民防工程主要设备数量、平战转换信息、使用业态信息、退出序列工程信息、市政基础信息人防工程普查信息。除区本级审批项目外，属于市级审批项目、补建项目未入库的，需到市民防监管事务中心查找所有竣工项目的档案资料，将历年来市批所有工程排摸，并填报《民防工程信息普查表》。（实施单位：试点区民防办，配合单位：市民防监管中心、第三方机构）

    3.现场核实和信息采集
（1）根据填报《民防工程信息普查表》的基础信息、竣工备案信息、民防工程主要设备数量、平战转换信息、使用业态信息，结合实地核实并将有误信息进行标识。（实施单位：试点区民防办，配合单位：第三方机构）

（2）普查退出序列民防工程，填报退序工程的信息表中的工程所处地址（门牌号或工程主要出入口座落位置），实施处置方式、工程的结构状态、使用时间、使用管理单位、负责人、使用业态等情况的实地核查工作。（实施单位：试点区民防办，配合单位：第三方机构）

（3）普查民防工程的完好率情况。根据工程的主体结构的现状、口部防护设施、进排风设施、电气与给排水设施、平战转换的信息，到工程实地填报《上海市民防工程完好情况调查表》。（实施单位：试点区民防办，配合单位：第三方机构）

（4）对所属区未采集过经、纬度的民防工程主要出入口部进行经、纬度的采集工作。（牵头单位：试点区民防办，配合单位：第三方机构）

（5）普查民防工程、退出序列工程安装的物联设施设备（包括：供电、红外、温感、气体、浸水、结构）、视频监控设施的个数填报工作。（牵头单位：试点区民防办，配合单位：第三方机构）

4.信息核对

试点区民防办组织人员对普查工程进行汇总，分别对《民防工程信息普查表》的基础信息、竣工备案信息、民防工程主要设备数量及平战转换信息；使用业态的工程信息；填报退序工程的信息；民防工程完好情况等普查内容，根据普查结果，进行核对工作，并依据《规范民防工程基础信息统计的若干规定》中的相关要求，对“上海市民防工程综合信息管理系统”中的信息进行增减或修改，完成信息核对工作。（实施单位：试点区民防办，配合单位：第三方机构）
（2） 全市开展普查工作（9月-12月）

1.试点总结、培训

根据试点区的普查报告，总结经验，评估民防工程普查的情况，分析普查成果，拟制更完善的普查内容和任务并

组织各区普查人员进行培训指导工作。（牵头单位：市民防办工程处，实施单位：各区民防办、相关管委会民防部门，市民防监管中心、市民防信息中心）

    2.全面展开普查
全面推进全市民防工程的普查工作。（牵头单位：各区民防办、相关管委会民防部门，市民防监管中心、市民防信息中心，配合单位：第三方机构）

3.普查工作抽查

市民防办组织对区（相关管委会）民防工程普查情况进行抽查，检验普查质量。根据民防工程建设时期、战时功能，共随机抽样检查15个工程，其中：医疗救护工程抽取2个；防空专业队工程抽取2个；人员掩蔽工程及配套工程抽取6个;退出序列工程抽取5个。（牵头单位：市民防办，配合单位：市民防监管中心、民防信息中心，第三方机构）

二、普查内容

（一）普查民防工程基本信息
根据民防工程档案，普查区域内的民防工程现状，并比对工程纸质档卡、图纸，填报《民防工程基础信息表》，对“上海市民防工程综合信息管理系统”中民防工程基本信息与实际情况是否一致进行核对，解决工程量信息不全、工程数据与现状不符、数据应用不便等问题。

目标或产出成果：民防工程基础信息表、民防工程主要设备数量表、平战转换物资数量表、市政基础信息人防工程普查信息表。

（二）普查竣工使用业态信息

梳理摸清民防工程的使用业态的工程信息。重点了解结建民防工程的使用情况：产权单位、使用单位、租赁合同的启始时间，使用业态的相关内容。

目标产出成果：竣工备案信息表、使用业态信息表。

（三）普查在册工程完好情况

根据不同的战时功能，现场检查主体结构、口部的防护设施、进排风设施、给排水、电气设施设备及平战转换情况，对工程完好情况所属类别进行判断，摸清管辖区域民防工程的完好率。

目标或产出成果：民防工程完好情况调查表。

（四）普查退出序列工程现状

摸清退出序列工程底数，调查工程实际使用状况（封堵、闲置、再利用等状况），排查工程的主体结构、设备设施是否存在安全隐患。

目标产出成果：退出序列工程基础信息表。

（五）更新既有信息系统信息

整理调查数据，包含“民防工程基础信息表”“民防工程主要设备数量表”“竣工备案信息表”“使用备案信息表”“平战转换物资数量表”“退出序列工程信息表”“民防工程完好情况表”等调查表单数据。梳理数据清单，并更新至“上海市民防工程综合信息管理系统”，其中包括数据补充、错误数据修改、现有数据更新等内容。

目标产出成果：更新上海市民防工程综合信息管理系统V2.0相关数据信息，保障信息准确性。

3、 普查信息表及填表说明

附表1：基础信息表

附表2：民防工程主要设备数量表
附表3：竣工备案信息表

附表4：使用业态信息表

附表5：平战转换物资数量表

附表6：民防工程完好情况调查表

附表7：退出序列工程信息表

附表8：市政基础信息人防工程普查信息表

	附表1：基础信息表

	工程编号
	
	工程权属
	

	投资主体
	
	所属区、街道名称
	

	投资决算金额
	
	
	

	工程项目名称
	
	竣工年份
	

	工程地址
	
	城市
坐标
	X
	
	Y
	

	埋置深度
	
	84坐标
	经度
	
	纬度
	

	地上建筑面积（㎡）
	
	地下建筑面积（㎡）
	
	地下使用面积（㎡）
	

	工程所在建筑地下总层数
	
	民防工程所在
地下层数
	
	应建民防建筑面积（㎡）
	

	抗力等级
	核
	__级
	常
	__级
	测绘民防建筑面积（㎡）
	

	防化等级
	
	工程类型
（单建、附建式）
	

	工程所在位置
	单建式
	居民小区  □  学校操场 □  公共绿地 □  道路 □  办公区域 □  其他 □  

	
	附建式
	居民楼  □  教学楼 □   商用楼 □   其他 □  

	防护单元
	平时用途
	战时用途
	防护等级
	防化等级
	建筑面积
	使用面积
	掩蔽面积

	单元A
	
	
	
	
	
	
	

	单元B
	
	
	
	
	
	
	

	单元C
	
	
	
	
	
	
	

	单元D
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	柴油电站
	□移动电站
	    _________个
	电站所在防护单元
	

	
	□固定电站
	
	
	

	平时功能
	
	平时实际业态
	

	兼顾设防建筑
面积（㎡）
	
	兼顾设防使用
面积（㎡）
	


	附表2：民防工程主要设备数量表

	设备名称
	型号
	数量
	合计
	生产或安装时间

	防护密闭门 （扇）
	
	
	
	

	密闭门（扇）
	
	
	
	

	防爆波活门（扇）
	
	
	
	

	自动排气活门（扇）
	
	
	
	

	过滤吸收器 （个）
	
	
	
	

	油网除尘器（个）
	
	
	
	

	电动脚踏风机（台）
	
	
	
	

	通风风机（台）
	
	
	
	

	密闭阀 （个）
	
	
	
	

	防爆波阀（闸 阀）
	
	
	
	

	设备名称
	数量
	生产或安装时间
	备注

	手摇泵（台）
	
	
	

	其它水泵（台）
	
	
	

	信号灯箱（个）
	
	
	

	信号控制箱 （个）
	
	
	

	人防配电箱 （个）
	
	
	

	传呼按钮（个）
	
	
	

	人防水箱（个）
	
	
	

	防爆地漏（个）
	
	
	

	测压装置（个）
	
	
	

	工程是否安装
 物联设备
	气体监测（个）
	
	结构监测（个）
	
	温度感应（个）
	

	
	红外感应（个）
	
	浸水监测 （个）
	
	供电监测 （个）
	

	工程是否安装
视频监控
	视频监控 （台）
	
	口部标识牌是否安装到位
	

	无线信号覆盖
	是  □
	否  □
	运营商
	移动  □
	联通  □
	电信  □
	其他  □

	附表3：竣工备案信息表

	建设单位
	
	设计单位
	

	勘察单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	
	测绘单位
	

	民防工程建设批准文号
	
	建设工程规划许可证号
	

	施工图审查表编号
	
	监督报告编号
	

	竣工验收备案编码
	
	测绘编号
	

	防护设备厂家
	
	防化设备厂家
	

	主要出入口数量
	
	次要出入口数量
	

	平时停车位数量（个）
	
	平时总停车面积（㎡）
	

	竣工验收备案时间
	
	档案编号
	


	附表4：使用业态信息表

	民防工程编号
	
	民防工程名称
	

	是否办理过使用备案
	
	备案登记编号
	

	登记单位
	
	登记时间
	

	民防工程备案总面积
	
	08年普查编号
	

	工程当前名称
	
	工程当前地址
	

	维护管理单位
	
	现使用业态
	

	产权单位
	
	联系人、电话
	

	使用单位
	
	联系人、电话
	

	使用单位统一社会信用代码
	
	最近一次维护 时间
	

	租赁合同 启用时间
	
	租赁合同 到期时间
	

	是否公益化使用
	是   □   否   □
	公益化使用类型
	

	公益化使用业态
	
	公益化合同到期时间
	

	附表5：平战转换物资数量表

	水龙头（个）
	
	镀锌板0. 5厚（吨）
	

	人防水箱（吨）
	
	防水材料
	

	槽钢（吨）
	
	黄沙
	

	沙袋（个）
	
	砖块
	

	干厕（个）
	
	主体封堵（个）
	

	出口封堵（个）
	
	柴油发电机组 （台）
	

	供配电设施
	
	发电站附属设施
	

	战时医院设备

	病床
	
	双层床
	

	手术台（床）
	
	淋浴器
	

	洗手盆
	
	洗涤池
	

	水冲厕所
	
	
	


	附表6：民防工程完好情况调查表

	工程名称
	
	工程
编号
	
	工程权属类型
	
	战时
用途
	
	平时
用途
	

	工程地址
	
	街道
（乡镇）
	
	防护
等级
	
	建筑面积(㎡)
	
	使用面积(㎡)
	

	主体结构
	项目
名称
	临空墙
	门框墙
	防护单元隔墙
	密闭墙
	外墙
	顶板
	底板
	沉降缝

	
	凿洞损坏
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	渗漏水
	
	
	
	
	
	
	
	


	口部防护设施
	         项目        名称
	防护门、防密门（扇）
	密闭门(扇）
	自动排气活门(扇）
	防爆波活门(扇）
	防护盖板、挡板（扇）

	
	设计总数
	
	
	
	
	

	
	已安装完好的
	
	
	
	
	

	
	贮藏未安装的
	
	
	
	
	

	
	未按设计要求安装的
	
	
	
	
	

	
	已安装损坏的
	
	
	
	
	

	进排风设施
	项目           名称
	通风管道
	战时风机（台）
	过滤吸收器(只）
	密闭阀(只）
	通风方式标志灯(只）
	测压管(只）

	
	设计总数
	
	
	
	
	
	

	
	已安装完好的
	
	
	
	
	
	

	
	未按设计要求安装的
	
	
	
	
	
	

	
	已安装损坏的
	
	
	
	
	
	

	电气与给排水设施
	项目           名称
	变电站

（KW）
	柴油电站

（KW）
	EPS/UPS

（KW）
	引接外
水源
	内设储水池（只）
	排污水设施（处）
	水冲厕所（间）

	
	设计总数
	
	
	
	
	
	
	

	
	已安装完好的
	
	
	
	
	
	
	

	
	未按设计要求安装的
	
	
	
	
	
	
	

	
	已安装损坏的
	
	
	
	
	
	
	

	综合结论
	第1类工程
	工程现状完好能投入战时使用
	

	
	第2类工程
	工程经临战转换后能投入战时使用
	

	
	第3类工程
	工程内部设施有缺陷，但能满足战时应急使用
	

	
	第4类工程
	工程缺陷较多，需经整修完善后才能使用
	

	
	第5类工程
	工程拟作报废处理
	

	附表7：退出序列民防工程信息表

	原工程编号
	
	工程权属
	

	权属单位名称
	
	所属区、街道名称
	

	工程名称
	
	竣工日期
	

	工程地址
	
	退序日期
	

	退序批文号
	
	城市
坐标
	X
	
	Y
	

	工程是否可以进入
	是   □   否   □   
	84坐标
	经度
	
	纬度
	

	建筑面积（㎡）
	
	使用面积（㎡）
	

	工程所在
地下层数
	
	工程类型
（单建、附建式）
	

	工程所在位置
	单建式
	居民小区  □  学校操场 □  公共绿地 □  道路 □  办公区域 □  其他 □  

	
	附建式
	居民楼  □  教学楼 □   商用楼 □   其他 □  

	工程状态
	在用 □ 闲置 □ 封堵 □ 填埋 □  
	处置时间
	

	是否公益化使用
	是   □   否   □  
	公益化使用类型
	

	工程使用业态
	
	使用合同到期时间
	

	无线信号覆盖
	是  □
	否  □
	运营商
	移动  □
	联通  □
	电信  □
	其他  □

	工程是否安装 
视频监控
	
	视频监控（台）
	

	工程是否安装
 物联设备
	气体监测（个）
	
	结构监测（个）
	
	温度感应（个）
	

	
	红外感应（个）
	
	浸水监测 （个）
	
	供电监测 （个）
	

	工程主体结构
	是否有漏水
	

	
	是否有裂缝
	

	
	是否有露筋
	

	
	墙体被破坏
	

	
	墙体被拆除
	

	附表8：市政基础信息人防工程普查信息表

	1、管理信息

	1、1设施名称
	

	1.1设施名称
	

	1.2设施位置

（所在位置道路名称）
	

	1.3政府主管部门
	

	1.4运管、权属、特许经营单位
	

	1.5建设单位
	

	1.6设计单位
	

	1.7勘察单位
	

	1.8施工单位
	

	1.9建成年月
	______年_____月

	1.10开始使用年月
	______年_____月

	2一般性能
	

	类别
位置
	分段1
	分段2
	分段...

	2.1现场普查
	2.1.1地面高程
	
	
	

	2.2设计资料普查
	2.2.1设计报出
时间
	
	
	

	
	2.2.2结构外轮
廓尺寸
	
	
	

	
	2.2.3结构外轮
廓坐标(标明采用坐标系）
	
	
	

	
	2.2.4结构顶板
顶面高程
	
	
	

	
	2.2.5顶板覆土厚度
	
	
	

	
	2.2.6抗力等级
	
	
	

	
	2.2.7防化级别
	
	
	

	
	2.2.8结构形式
	□钢筋混凝土闭合框架

□其他
	□钢筋混凝土闭合框架

□其他
	□钢筋混凝土闭合框架

□其他

	
	2.2.9注浆范围
	
	
	

	
	2.2.10地基情况
	□天然地基

□人工处理地基

□其他
	□天然地基

□人工处理地基

□其他
	□天然地基

□人工处理地基

□其他

	
	2.2.11地下水情况
	设计地下水位___m

现况地下水位___m

□地下水有腐蚀性

	
	2.2.12施工方式
	□暗挖

□明挖+支护（支护形式）

□明挖+放坡（放坡角度）

	
	2.2.13设计使用年限
	

	
	2.2.14结构设计安全等级
	□一级       □二级       □三级

	
	2.2.15抗震设防烈度
	□6度       □7度       □8度       □9度

	
	2.2.16抗震设防类别
	□甲类       □乙类       □丙类       □丁类

	
	2.1.17地面活载设计标准
	□车载       □人群活载   □其他

	
	2.2.18是否处于地震断裂带
	□是        □否
	□是        □否
	□是        □否

	
	2.2.19是否存在不良地质
	□是        □否
	□是        □否
	□是        □否

	
	2.2.20是否处于浅部砂层中
	□是        □否
	□是        □否
	□是        □否

	3其他：

必要的附图：总图等。

人防工程主要采集与地下市政设施安全有关的信息，与人防规划指标有关的信息（如平时用途、主次出入口数量位置、战时掩蔽人数等）可根据人防部门保密等级自行补充。


附表 1 基础信息

	指标名称
	计量单位
	代码
	数量

	甲
	乙
	丙
	1

	一、基本情况
	——
	——
	——

	工程编号
	（文字说明）
	1
	

	工程项目名称
	（文字说明）
	2
	

	工程权属
	（文字说明）
	3
	

	所属区、街道名称
	（文字说明）
	4
	

	工程地址
	（文字说明）
	5
	

	城市坐标
	度
	6
	

	84坐标
	度
	7
	

	置埋深度
	米
	8
	

	投资主体
	（文字说明）
	9
	

	投资决算金额
	万元
	10
	

	竣工年份
	年
	11
	

	用地面积
	平方米
	12
	

	地上建筑面积
	平方米
	13
	

	地下建筑面积
	平方米
	14
	

	地下使用面积
	平方米
	15
	

	工程所在建筑地下总层数
	层
	16
	

	民防工程所在地下层数
	层
	17
	

	应建民防工程面积
	平方米
	18
	

	测绘民防建筑面积
	平方米
	19
	

	抗力等级-防核等级
	级
	20
	

	抗力等级-防常等级
	级
	21
	

	防化等级
	级
	22
	

	工程类型
	（单建/附建式）
	23
	

	工程所在位置（单建式）
	（单选）
	24
	

	工程所在位置（付建式）
	（单选）
	25
	

	二、战时功能
	——
	——
	——

	防护单元
	（文字说明）
	26
	

	平时用途
	（文字说明）
	27
	

	战时用途
	（文字说明）
	28
	

	防护等级
	（文字说明）
	29
	

	防化等级
	（文字说明）
	30
	

	建筑面积
	平方米
	31
	

	使用面积
	平方米
	32
	

	掩蔽面积
	平方米
	33
	

	总计
	平方米
	34
	

	柴油电站类型
	（单选）
	35
	

	柴油电站个数
	个
	36
	

	电站所在防护单元
	个
	37
	

	平时功能
	（文字说明）
	38
	

	平时实际业态
	（文字说明）
	39
	

	兼顾设防建筑面积
	平方米
	40
	

	兼顾设防使用面积
	平方米
	41
	


一、填报说明

1.填报范围：主要包括上海市范围内民防工程，包括指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程及配套工程等。
2.填报主体：民防工程权属单位。
3.其他注意事项：工程编号，指民防工程编号作为表格关联依据；单位负责人，指调查对象主体的法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。
二、指标解释

第一部分：基本信息
1.工程编号：根据民防基础信息表导入，格式为ABCD0000。A为所在区缩写，B为所在街道缩写，C为工程性质代码，D为工程类型代码。

2.工程项目名称：民防工程对应项目名称，根据档案信息填写，参考竣工验收报告内容。
3.工程权属：根据实际情况，填写公用民防工程、非公用民防工程。
4.所属区、街道（镇）名称：所在地归属区、街道（镇）名称，根据实际情况填写。
5.工程地址：填写民防工程所在具体地址，根据实际门牌号填写。
6.城市坐标：填写民防工程的城市坐标X,Y，根据民防工程主要出入口为坐标点。
7.84坐标：填写民防工程在城市坐标中的经度，纬度，根据民防工程主要出入口为坐标点。
8.置埋深度：填写民防工程的置埋深度，根据档案信息填写，参考竣工验收报告内容。
9.投资主体：填写民防工程投资主体，根据档案信息填写。
10.投资决算金额：填写民防工程建设资金金额，单位：万元，根据档案信息填写，参考竣工验收报告内容。
11.竣工年份：填写民防工程竣工并通过竣工验收年份，根据档案信息填写，参考竣工验收报告内容。
12.用地面积：指民防工程实际占用的土地面积。包括附属配套设施的占地面积，以及道路、停车场、绿化带等占地面积。两个或两个以上场地集中建在一处的用地面积，应等于每个场地的用地面积之和（公共部分不得重复统计），各个场地分别填表。其中，户外活动营地不统计用地面积，根据规划批复或施工许可证内容填写。
13.地上建筑面积：填写民防工程所在项目地上总建筑面积，详情参考测绘报告，2000年之后的需要填写，2000年前如无数据可不填写。
14.地下建筑面积：填写民防工程所在项目地下总建筑面积，详情参考测绘报告。
15.地下使用面积：填写民防工程所在项目地下总使用面积，详情参考测绘报告。
16.工程所在建筑地下总层数：填写整栋建筑地下总层数，根据档案信息填写，参考竣工验收报告内容。
17.民防工程所在地下层数：填写民防工程所在地下层数，根据档案信息填写，参考竣工验收报告内容。若有多层的，则全部填写。
18.应建民防工程面积：填写设计图纸中民防工程应建面积，参考民防部门审查（方案阶段）意见单。
19.测绘民防工程面积：填写民防工程经测绘后的面积，参考测绘报告或者竣工验收报告。
20.抗力等级-防核等级（单选）：填写工程抵抗(防护)核武器破坏能力的等级，等级包括①核4，②核4B，③核5，④核6，⑤核6B，⑥无标识，根据档案信息（审查意见单、结构设计总说明、建筑施工说明等）填写，参考竣工验收报告内容。
21.抗力等级-防常等级：填写工程抵抗(防护)常规武器破坏能力的等级，等级包括①常5、②常6、③无标识，根据档案信息（审查意见单、结构设计总说明、建筑施工说明等）填写，参考竣工验收报告内容。
22.防化等级：填写工程抵抗(防护)化学武器破坏能力的等级，等级包括①甲、②乙、③丙、④丁、⑤无标识，根据档案信息（建筑施工说明等）填写，参考竣工验收报告内容。
23.工程类型（单选）：按建筑空间类型区分，包括：①单建式、②附建式。单建式民防工程：指的是单做民防工程，整个建筑物只有民防工程，无上部楼层。附建式民防工程：整个建筑物不光有民防工程，地上还有楼层结构。
24.工程所在位置（单建）：单建式民防工程所在位置，单选。包括居民小区，学校操场，公共绿地，道路，办公区域和其他。如勾选其他，需要填写类型。
25.工程所在位置（附建）：附建式民防工程所在位置，单选。包括居民楼，教学楼，商用楼和其他。如勾选其他，需要填写类型。
第二部分：战时功能
26.防护单元：防护单元序号，根据竣工测绘报告内容填写，通常为防护单元A,B,C。
27.平时用途：填写民防工程实际平时的功能，根据竣工验收报告内容填写。
28.战时用途：填写民防工程实际战时的功能，根据竣工验收报告内容填写。
29.防护等级：填写民防工程防护等级，根据竣工验收报告内容填写。
30.防化等级：填写民防工程防化等级，根据竣工验收报告内容填写。
31.建筑面积：填写民防工程建筑面积，根据竣工验收报告内容或测绘报告内容填写。
32.使用面积：填写民防工程使用面积，根据竣工验收报告内容或测绘报告内容填写。
33.掩蔽面积：填写民防工程掩蔽面积，根据竣工验收报告内容或测绘报告内容填写。
34.总计：填写该工程总建筑面积，使用面积和掩蔽面积
35.柴油电站类型：选择民防工程中柴油电站的类型，分别为：①移动电站、②固定电站、③无，根据人防建筑设计说明内容填写。
36.柴油电站个数：填写民防工程中柴油电站的个数，根据人防建筑设计说明内容。
37.电站所在防护单元：填写电站所放置的防护单元，根据人防建筑设计说明内容填写。
38.平时功能：填写民防工程实际平时的功能，根据竣工验收报告内容填写。
39.平时实际业态：选择民防工程平时实际业态，包括①机动车库、②非机动车库、③仓库、④商场、⑤办公场所、⑥教育场馆、⑦医院、⑧活动中心、⑨其他，根据实际情况填写，如为其他请填写相应内容。
40.兼顾设防建筑面积：填写战时或者需要是捎加改造可符合人防的要求的建筑面积，根据建筑说明内容填写。
41.兼顾设防使用面积：填写战时或者需要是捎加改造可符合人防的要求的使用面积，根据建筑说明内容填写。
附表 2 民防工程主要设备数量

上海市______区
行政区划代码：□□_□□_□□

工程编号：
填报单位（盖章）：
	指标名称
	计量单位
	代码
	数量

	甲
	乙
	丙
	1

	一、人防工程主要设备数量
	——
	——
	——

	防护密闭门型号、数量
	（文字说明）
	01
	

	防护密闭门合计
	扇
	02
	

	防护密闭门生产或安装时间
	年/月
	03
	

	密闭门型号、数量
	（文字说明）
	04
	

	密闭门合计
	扇
	05
	

	密闭门生产或安装时间
	年/月
	06
	

	防爆波活门型号、数量
	（文字说明）
	07
	

	防爆波活门合计
	扇
	08
	

	防爆波活门生产或安装时间
	年/月
	09
	

	自动排气活门型号、数量
	（文字说明）
	10
	

	自动排气活门合计
	扇
	11
	

	自动排气活门生产或安装时间
	年/月
	12
	

	过滤吸收器型号、数量
	（文字说明）
	13
	

	过滤吸收器合计
	个
	14
	

	过滤吸收器生产或安装时间
	年/月
	15
	

	油网除尘器型号、数量
	（文字说明）
	16
	

	油网除尘器合计
	个
	17
	

	油网除尘器生产或安装时间
	年/月
	18
	

	电动脚踏风机型号、数量
	（文字说明）
	19
	

	电动脚踏风机合计
	台
	20
	

	电动脚踏风机生产或安装时间
	年/月
	21
	

	轴流式风机型号、数量
	（文字说明）
	22
	

	轴流式风机合计
	台
	23
	

	轴流式风机生产或安装时间
	年/月
	24
	

	手动密闭阀型号、数量
	（文字说明）
	25
	

	手动密闭阀合计
	个
	26
	

	手动密闭阀生产或安装时间
	年/月
	27
	

	防爆波阀型号、数量
	（文字说明）
	28
	

	防爆波阀合计
	闸/阀
	29
	

	防爆波阀生产或安装时间
	年/月
	30
	

	手摇泵数量
	台
	31
	

	手摇泵生产或安装时间
	年/月
	32
	

	手摇泵备注
	（文字说明）
	33
	

	其它水泵数量
	台
	34
	

	其它水泵生产或安装时间
	年/月
	35
	

	其它水泵备注
	（文字说明）
	36
	

	信号灯箱数量
	个
	37
	

	信号灯箱生产或安装时间
	年/月
	38
	

	信号灯箱备注
	（文字说明）
	39
	

	信号控制箱数量
	个
	40
	

	信号控制箱生产或安装时间
	年/月
	41
	

	信号控制箱备注
	（文字说明）
	42
	

	人防配电箱数量
	个
	43
	

	人防配电箱生产或安装时间
	年/月
	44
	

	人防配电箱备注
	（文字说明）
	45
	

	传呼按钮数量
	个
	46
	

	传呼按钮生产或安装时间
	年/月
	47
	

	传呼按钮备注
	（文字说明）
	48
	

	人防水箱数量
	个
	49
	

	人防水箱生产或安装时间
	年/月
	50
	

	人防水箱备注
	（文字说明）
	51
	

	防爆地漏数量
	个
	52
	

	防爆地漏生产或安装时间
	年/月
	53
	

	防爆地漏备注
	（文字说明）
	54
	

	测压装置数量
	个
	55
	

	测压装置生产或安装时间
	年/月
	56
	

	测压装置备注
	（文字说明）
	57
	

	二、物联设备
	——
	——
	——

	气体监测
	个
	58
	

	红外感应
	个
	59
	

	结构监测
	个
	60
	

	浸水监测
	个
	61
	

	温度感应
	个
	62
	

	供电监测
	个
	63
	

	三、监控设备及标识
	——
	——
	——

	视频监控
	台
	64
	

	口部标识牌是否安装到位
	(是/否)
	65
	

	无线信号覆盖
	单选
	66
	

	运营商
	可多选
	67
	


一、填报说明

1.填报范围：主要包括上海市范围内民防工程，包括指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程及配套工程等。
2.填报主体：民防工程权属单位。
3.其他注意事项：工程编号，指民防工程编号作为表格关联依据；单位负责人，指调查对象主体的法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。
二、指标解释

第一部分：人防工程主要设备数量
1.防护密闭门型号、数量：填写防护密闭门型号及对应数量，以型号1：数量；型号2：数量；···。参考人防建筑设计说明。
2.防护密闭门合计：填写防护密闭门各类型号合计数量，根据型号对应数量自动相加。
3.防护密闭门生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
4.密闭门型号、数量：填写密闭门型号及对应数量，以型号1：数量；型号2：数量；···。参考人防建筑设计说明。
5.密闭门合计：填写密闭门各类型号合计数量，根据型号对应数量自动相加。
6.密闭门生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
7.防爆波活门型号、数量：填写防爆波活门型号及对应数量，以型号1：数量；型号2：数量；···。参考人防建筑设计说明。
8.防爆波活门合计：填写防爆波活门各类型号合计数量，根据型号对应数量自动相加。
9.防爆波活门生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
10.自动排气活门型号、数量：填写自动排气活门型号及对应数量，以型号1：数量；型号2：数量；···。参考人防建筑设计说明。
11.自动排气活门合计：填写自动排气活门各类型号合计数量，根据型号对应数量自动相加。
12.自动排气活门生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
13.过滤吸收器型号、数量：填写过滤吸收器型号及对应数量，以型号1：数量；型号2：数量；···。参考人防建筑设计说明。
14.过滤吸收器合计：填写过滤吸收器各类型号合计数量，根据型号对应数量自动相加。
15.过滤吸收器生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
16.油网除尘器型号、数量：填写油网除尘器型号及对应数量，以型号1：数量；型号2：数量；···。参考人防建筑设计说明。
17.油网除尘器合计：填写油网除尘器各类型号合计数量，根据型号对应数量自动相加。
18.油网除尘器生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
19.电动脚踏风机型号、数量：填写电动脚踏风机型号及对应数量，以型号1：数量；型号2：数量；···。参考人防建筑设计说明。
20.电动脚踏风机合计：填写电动脚踏风机各类型号合计数量，根据型号对应数量自动相加。
21.电动脚踏风机生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
22.轴流式风机型号、数量：填写轴流式风机型号及对应数量，以型号1：数量；型号2：数量；···。参考人防建筑设计说明。
23.轴流式风机合计：填写轴流式风机各类型号合计数量，根据型号对应数量自动相加。
24.轴流式风机生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
25.手动密闭阀型号、数量：填写手动密闭阀型号及对应数量，以型号1：数量；型号2：数量；···。参考人防建筑设计说明。
26.手动密闭阀合计：填写手动密闭阀各类型号合计数量，根据型号对应数量自动相加。
27.手动密闭阀生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
28.防爆波阀型号、数量：填写防爆波阀型号及对应数量，以型号1：数量；型号2：数量；···。参考人防建筑设计说明。
29.防爆波阀合计：填写防爆波阀各类型号合计数量，根据型号对应数量自动相加。
30.防爆波阀生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
31.手摇泵数量：填写手摇泵数量。参考人防建筑设计说明。
32.手摇泵生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
33.手摇泵备注：填写需备注内容，可不写。
34.其它水泵数量：填写其它水泵数量。参考人防建筑设计说明。
35.其它水泵生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
36.其它水泵备注：填写需备注内容，可不写。
37.信号灯箱数量：填写信号灯箱数量。参考人防建筑设计说明。
38.信号灯箱生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
39.信号灯箱备注：填写需备注内容，可不写。
40.信号控制箱数量：填写信号控制箱数量。参考人防建筑设计说明。
41.信号控制箱生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
42.信号控制箱备注：填写需备注内容，可不写。
43.人防配电箱数量：填写人防配电箱数量。参考人防建筑设计说明。
44.人防配电箱生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
45.人防配电箱备注：填写需备注内容，可不写。
46.传呼按钮数量：填写传呼按钮数量。参考人防建筑设计说明。
47.传呼按钮生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
48.传呼按钮备注：填写需备注内容，可不写。
49.人防水箱数量：填写人防水箱数量。参考人防建筑设计说明。
50.人防水箱生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
51.人防水箱备注：填写需备注内容，可不写。
52.防爆地漏数量：填写防爆地漏数量。参考人防建筑设计说明。
53.防爆地漏生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
54.防爆地漏备注：填写需备注内容，可不写。
55.测压装置数量：填写测压装置数量。参考人防建筑设计说明。
56.测压装置生产或安装时间：根据设备铭牌或者工程竣工时期填写。若设备更换过，根据施工级维修记录填写。
57.测压装置备注：填写需备注内容，可不写。
第二部分：物联设备

58.气体监测：填写具有检测有害气体功能设备数量，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
59.结构监测：填写具有监测影响结构主体质量的验证性现场检测设备数量，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
60.温度感应：填写具有感应温度功能设备数量，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
61.红外感应：填写具有红外感应功能设备数量，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
62.浸水监测：填写具有监测水位浸水功能设备数量，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
63.供电监测：填写具有监测供电情况功能设备数量，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
第三部分：监控设备及标识
64.视频监控：填写视频监控设备数量，根据实际情况填写。
65.口部标识牌是否安装到位：填写口部标识牌安装情况，根据实际情况填写。

66.无线信号覆盖：根据民防工程内是否有手机无线信号填写。
67.运营商：根据手机信号的运营商情况填写，可以多选。
附表 3 竣工备案信息

上海市______区
行政区划代码：□□_□□_□□

工程编号：
填报单位（盖章）：
	指标名称
	计量单位
	代码
	数量

	甲
	乙
	丙
	1

	一、竣工备案信息
	——
	——
	——

	建设单位
	（文字说明）
	01
	

	设计单位
	（文字说明）
	02
	

	勘察单位
	（文字说明）
	03
	

	监理单位
	（文字说明）
	04
	

	施工单位
	（文字说明）
	05
	

	测绘单位
	（文字说明）
	06
	

	民防工程建设批准文号
	（文字说明）
	07
	

	建设工程规划许可证号
	（文字说明）
	08
	

	施工图审查表编号
	（文字说明）
	09
	

	监督报告编号
	（文字说明）
	10
	

	竣工验收备案编码
	（文字说明）
	11
	

	测绘编号
	（文字说明）
	12
	

	防护设备厂家
	（文字说明）
	13
	

	防化设备厂家
	（文字说明）
	14
	

	主要出入口数量
	个
	15
	

	次要出入口数量
	个
	16
	

	平时停车位数量（个）
	个
	17
	

	平时总停车面积（㎡）
	平方米
	18
	

	竣工验收备案时间
	年/月
	19
	

	档案编号
	（文字说明）
	20
	


一、填报说明

1.填报范围：主要包括上海市范围内民防工程，包括指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程及配套工程等。

2.填报主体：民防工程权属单位。

3.其他注意事项：工程编号，指民防工程编号作为表格关联依据；单位负责人，指调查对象主体的法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。

二、指标解释

1.建设单位：填写民防工程建设单位名称，根据竣工验收报告内容填写。
2.设计单位：填写民防工程设计单位名称，根据竣工验收报告内容填写。
3.勘察单位：填写民防工程勘察单位名称，根据竣工验收报告内容填写。
4.监理单位：填写民防工程监理单位名称，根据竣工验收报告内容填写。
5.施工单位：填写民防工程施工单位名称，根据竣工验收报告内容填写。
6.测绘单位：填写民防工程测绘单位名称，根据测绘报告内容填写。
7.民防工程建设批准文号：填写民防工程建设批准文号，根据民防部门审查（方案阶段）意见单单号填写。
8.建设工程规划许可证号：填写建设工程规划许可证号，根据规划许可证书内容填写。

9.施工图审查表编号：填写施工图审查表编号，根据审图报告内容填写，也可参考竣工验收报告。

10.监督报告编号：填写监督报告编号，根据质监站质量监督报告内容填写。（选填）

11.竣工验收备案编码：填写民防工程竣工验收备案编码，根据竣工验收备案报告内容填写。新工程可能为综合竣工验收报告，根据联审平台编号填写。（选填）

12.测绘编号：填写民防工程测绘编号，根据测绘报告内容填写。（选填）
13.防护设备厂家：填写防护设备生产厂家，根据产品出厂证明书填写。
14.防化设备厂家：填写防化设备生产厂家，根据产品出厂证明书填写。
15.主要出入口数量：填写民防工程主要出入口数量，根据平面图内容填写，也可参考竣工验收报告。

16.次要出入口数量：填写民防工程次要出入口数量，根据平面图内容填写，也可参考竣工验收报告。

17.平时停车位数量（个）：填写人防区车位数量，根据实际情况填写。
18.平时总停车面积（㎡）：填写人防区停车总面积，根据实际情况填写。
19.竣工验收备案时间：填写民防工程竣工验收备案的时间，根据竣工验收备案报告内容填写。

20.档案编号：填写工程竣工档案编号，可参考民防工程（项目）级著录表。
附表 4 使用业态信息

上海市______区
行政区划代码：□□_□□_□□

工程编号：
填报单位（盖章）：
	指标名称
	计量单位
	代码
	数量

	甲
	乙
	丙
	1

	一、使用备案登记信息
	——
	——
	——

	民防工程编号
	（文字说明）
	01
	

	民防工程名称
	（文字说明）
	02
	

	是否办理过使用备案
	（文字说明）
	03
	

	备案登记编号
	（文字说明）
	04
	

	登记单位
	（文字说明）
	05
	

	登记时间
	年/月/日
	06
	

	民防工程备案总面积
	平方米
	07
	

	08年普查编号
	（文字说明）
	08
	

	工程现用名
	（文字说明）
	09
	

	维护管理单位
	（文字说明）
	10
	

	现使用业态
	（文字说明）
	11
	

	产权单位
	（文字说明）
	12
	

	产权单位联系人、电话
	（文字说明）
	13
	

	使用单位
	（文字说明）
	14
	

	使用单位联系人、电话
	（文字说明）
	15
	

	是否为自用
	（是/否）
	16
	

	租赁合同启用时间
	年/月/日
	17
	

	租赁合同到期时间
	年/月/日
	18
	

	使用单位社会统一信用代码
	（文字说明）
	19
	

	最近一次维护时间
	年/月/日
	20
	

	是否公益化使用
	单选
	21
	

	公益化使用类型
	（文字说明）
	22
	

	公益化使用业态
	（文字说明）
	23
	

	公益化合同到期时间
	年/月/日
	24
	

	


一、填报说明

1.填报范围：主要包括上海市范围内民防工程，包括指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程及配套工程等。
2.填报主体：民防工程权属单位。
3.其他注意事项：工程编号，指民防工程编号作为表格关联依据；单位负责人，指调查对象主体的法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。
二、指标解释

1.民防工程编号：填写民防工程编号，根据数据库内容填写。
2.民防工程名称：填写民防工程名称，根据数据库内容填写。
3.是否办理过使用备案：填写是否办理过使用备案，根据实际情况填写，若未办理，则填无。
4.备案登记编号：填写如已办理过使用备案，填写备案登记编号，根据实际情况填写，若未办理，则填无。
5.登记单位：填写登记单位名称，根据实际情况填写，若未办理，则填无。
6.登记时间：填写登记时间，根据实际情况填写，若未办理，则填无。
7.民防工程备案总面积：填写民防工程备案总面积，根据实际情况填写，若未办理，则填无。
8.08年普查编号：填写08年普查编号，根据08年普查文档填写，若未参与08年普查，则填无。
9.工程现用名：填写工程现用名，根据实际情况填写。
10.维护管理单位：填写维护管理单位名称，根据实际情况填写。
11.现使用业态：选择现使用业态，包括①机动车库、②非机动车库、③仓库、④商场、⑤办公场所、⑥教育场馆、⑦医院、⑧活动中心、⑨其他，根据实际情况填写，如为其他请填写相应内容。
12.产权单位：填写产权单位名称，根据实际情况填写。
13.产权单位联系人、电话：填写产权单位联系人及电话号码，根据实际情况填写。
14.使用单位：填写使用单位名称，根据实际情况填写。
15.使用单位联系人、电话：填写使用单位联系人及电话号码，根据实际情况填写。
16.是否为自用：填写民防工程是否为自用。
17.租赁合同启用时间：填写使用民防工程租赁合同启用时间，根据实际情况填写。若为自用，则无需填写。
18.租赁合同到期时间：填写使用民防工程租赁合同到期时间，根据实际情况填写。若为自用，则无需填写。
19.使用单位社会统一信用代码：填写使用单位社会统一信用代码，根据实际情况填写。
20.最近一次维护时间：填写最近一次维护时间，根据实际情况填写。参照维修养护记录。

21.是否公益化使用：根据实际情况填写，如公益化使用需要有公益化使用合同。
22.公益化使用类型：根据实际情况填写，包括政府机关，街道居委，企业和社区居民
23.工程使用业态：选择现使用业态，包括①机动车库、②非机动车库、③仓库、④商场、⑤办公场所、⑥教育场馆、⑦医院、⑧活动中心、⑨其他，根据实际情况填写，如为其他请填写相应内容。
24.使用合同到期时间：根据实际情况填写使用合同到期时间。
附表 5 平战转换物资数量

上海市______区
行政区划代码：□□_□□_□□

工程编号：
填报单位（盖章）：
	指标名称
	计量单位
	代码
	数量

	甲
	乙
	丙
	1

	一、平战转换物资数量
	——
	——
	——

	水龙头
	个
	1
	

	镀锌板0.5厚
	吨
	2
	

	人防水箱
	吨
	3
	

	防水材料
	（文字说明）
	4
	

	槽钢
	吨
	5
	

	黄沙
	吨
	6
	

	沙袋
	个
	7
	

	砖块
	块
	8
	

	干厕
	个
	9
	

	主体封堵
	个
	10
	

	出口封堵
	个
	11
	

	柴油发电机组
	台
	12
	

	供配电设施
	（文字说明）
	13
	

	发电站附属设施
	（文字说明）
	14
	

	病床
	张
	15
	

	双层床
	张
	16
	

	手术床（台）
	台
	17
	

	洗手盆
	个
	18
	

	淋浴器
	个
	19
	

	洗涤池
	个
	20
	

	水冲厕所
	个
	21
	

	


一、填报说明

1.填报范围：主要包括上海市范围内民防工程，包括指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程及配套工程等。
2.填报主体：民防工程权属单位。
3.其他注意事项：工程编号，指民防工程编号作为表格关联依据；单位负责人，指调查对象主体的法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。
二、指标解释

1.水龙头：填写水龙头数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
2.镀锌板0.5厚：填写0.5厚镀锌板数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
3.人防水箱：填写人防水箱数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
4.防水材料：填写防水材料类型，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
5.槽钢：填写槽钢数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
6.黄沙：填写黄沙数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
7.沙袋：填写沙袋数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
8.砖块：填写砖块数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
9.干厕：填写干厕数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
10.主体封堵：填写主体封堵物数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
11.出口封堵：填写出口封堵数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
12.柴油发电机组：填写柴油发电机组数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
13.供配电设施：填写控配电设施数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
14.发电站附属设施：填写发电站附属设施数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
15.病床：填写病床数量，根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写，根据房间性质决定。
16.双层床：填写医疗人员用双层床数量根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写，根据房间性质确定。
17.手术床（台）：填写手术台数量根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
18.洗手池：填写洗手池数量根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
19.淋浴器：填写淋浴器数量根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
20.洗涤池：填写洗涤池数量根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写。
21.水冲厕所：填写水冲厕所数量根据《民防工程平战转换应急实施方案》内容填写，可能被记作（大便器）。
附表 6 民防工程完好情况调查表
上海市______区
行政区划代码：□□_□□_□□

工程编号：
填报单位（盖章）：
	指标名称
	计量单位
	代码
	数量

	甲
	乙
	丙
	1

	一、基本信息
	——
	——
	——

	工程名称
	（文字说明）
	01
	

	工程编号
	（文字说明）
	02
	

	工程地址
	（文字说明）
	03
	

	街道（乡镇）
	（文字说明）
	04
	

	工程权属类型
	（文字说明）
	05
	

	战时用途
	（文字说明）
	06
	

	平时用途
	（文字说明）
	07
	

	防护等级
	（文字说明）
	08
	

	建筑面积
	平方米
	09
	

	使用面积
	平方米
	10
	

	二、主体结构
	——
	——
	——

	临空墙凿洞损坏
	（个；平方米）
	11
	

	临空墙渗漏水
	（单选）
	12
	

	门框墙凿洞损坏
	（个；平方米）
	13
	

	门框墙渗漏水
	（单选）
	14
	

	防护单元隔墙凿洞损坏
	（个；平方米）
	15
	

	防护单元隔墙渗漏水
	（单选）
	16
	

	密闭墙凿洞损坏
	（个；平方米）
	17
	

	密闭墙渗漏水
	（单选）
	18
	

	外墙凿洞损坏
	（个；平方米）
	19
	

	外墙渗漏水
	（单选）
	20
	

	顶板凿洞损坏
	（个；平方米）
	21
	

	顶板渗漏水
	（单选）
	22
	

	底板凿洞损坏
	（个；平方米）
	23
	

	底板渗漏水
	（单选）
	24
	

	沉降缝凿洞损坏
	（个；平方米）
	25
	

	沉降缝渗漏水
	（单选）
	26
	

	三、口部防护设施
	——
	——
	——

	防护门、防密门总数
	扇
	27
	

	其中：已安装完好的
	扇
	28
	

	          贮藏未安装的
	扇
	29
	

	          未按设计要求安装的
	扇
	30
	

	          已安装损坏的
	扇
	31
	

	密闭门总数
	扇
	32
	

	其中：已安装完好的
	扇
	33
	

	          贮藏未安装的
	扇
	34
	

	          未按设计要求安装的
	扇
	35
	

	          已安装损坏的
	扇
	36
	

	防护盖板、挡板总数
	扇
	37
	

	其中：已安装完好的
	扇
	38
	

	          贮藏未安装的
	扇
	39
	

	          未按设计要求安装的
	扇
	40
	

	          已安装损坏的
	扇
	41
	

	防爆波活门总数
	扇
	42
	

	其中：已安装完好的
	扇
	43
	

	          贮藏未安装的
	扇
	44
	

	          未按设计要求安装的
	扇
	45
	

	          已安装损坏的
	扇
	46
	

	自动排气活门总数
	扇
	47
	

	其中：已安装完好的
	扇
	48
	

	          贮藏未安装的
	扇
	49
	

	          未按设计要求安装的
	扇
	50
	

	          已安装损坏的
	扇
	51
	

	四、进排风设施
	——
	——
	——

	通风管道总数
	（单选）
	52
	

	战时风机总数
	台
	53
	

	其中：已安装完好的
	台
	54
	

	          贮藏未安装的
	台
	55
	

	          未按设计要求安装的
	台
	56
	

	          已安装损坏的
	台
	57
	

	过滤吸收器总数
	只
	58
	

	其中：已安装完好的
	只
	59
	

	          贮藏未安装的
	只
	60
	

	          未按设计要求安装的
	只
	61
	

	          已安装损坏的
	只
	62
	

	密闭阀总数
	只
	63
	

	其中：已安装完好的
	只
	64
	

	          贮藏未安装的
	只
	65
	

	          未按设计要求安装的
	只
	66
	

	          已安装损坏的
	只
	67
	

	通风方式标志灯总数
	只
	68
	

	其中：已安装完好的
	只
	69
	

	          贮藏未安装的
	只
	70
	

	          未按设计要求安装的
	只
	71
	

	          已安装损坏的
	只
	72
	

	测压管总数
	只
	73
	

	其中：已安装完好的
	只
	74
	

	          贮藏未安装的
	只
	75
	

	          未按设计要求安装的
	只
	76
	

	          已安装损坏的
	只
	77
	

	五、电气与给排水设施
	——
	——
	——

	变电站（KW）
	千瓦
	78
	

	发电站（KW）
	千瓦
	79
	

	EPS/UPS（KW）
	千瓦
	80
	

	其中：已安装完好的
	千瓦
	81
	

	          未按设计要求安装的
	千瓦
	82
	

	          已安装损坏的
	千瓦
	83
	

	引接外水源已安装完好的
	（单选）
	84
	

	内设储水池已安装完好的
	只
	85
	

	其中：已安装完好的
	只
	86
	

	          未按设计要求安装的
	只
	87
	

	          已安装损坏的
	只
	88
	

	排污水设施已安装完好的
	处
	89
	

	其中：已安装完好的
	处
	90
	

	          未按设计要求安装的
	处
	91
	

	          已安装损坏的
	处
	92
	

	水冲厕所已安装完好的
	间
	93
	

	其中：已安装完好的
	间
	94
	

	          未按设计要求安装的
	间
	95
	

	          已安装损坏的
	间
	96
	

	六、综合结论
	——
	——
	

	工程类别
	（单选）
	97
	

	备注
	（文字说明）
	98
	


一、填报说明

1.填报范围：主要包括上海市范围内民防工程，包括指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程及配套工程等。
2.填报主体：民防工程权属单位。
3.其他注意事项：工程编号，指民防工程编号作为表格关联依据；单位负责人，指调查对象主体的法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。
二、指标解释

第一部分：基本信息
1.工程名称：民防工程对应项目名称，根据档案信息填写，参考竣工验收报告内容。内容同表A01指标01。
2.工程建档编号：根据民防基础信息表导入，格式为ABCD0000。A为所在区缩写，B为所在街道缩写，C为工程性质代码，D为工程类型代码，内容同表A01指标02。

3.工程地址：填写工程所在具体地址，根据实际门牌号填写，内容同表A01指标11。
4.街道（乡镇）：填写所在地归属街道（乡镇）名称，根据实际情况填写，内容同表A01指标12。
5.工程权属类型：根据实际情况，填写公用民防工程或非公用民防工程，内容同表A01指标03。
6.战时用途：填写民防工程战时用途，内容同表A03指标13。
7.平时用途：填写民防工程平时用途，内容同表A03指标14。
8.防护等级：填写工程抵抗(防护)破坏能力的等级，根据档案信息填写，参考竣工验收报告内容。分为防核等级、防常等级、防化等级，内容同表A01指标21、22、23。
9.建筑面积：填写实际测试民防建筑面积，根据测绘报告内容填写，内容同表A03指标09。
10.使用面积：填写使用面积，根据测绘报告内容填写，内容同表A03指标11。
第二部分：主体结构
（1）凿洞损坏：反映工程竣工后未经批准在调查表土建情况所列举的部位上凿门洞、风洞、穿线管洞等的损坏情况，填写两个数值分别为，凿洞的个数(单位：个）、凿洞的面积(单位：㎡），如无则填0、0，根据现场情况进行填写。
（2）渗漏情况：分为“严重、轻微、无”三类，分别按此填写。

严重：指大面积或多处渗漏水；
轻微：指个别处有轻微渗漏。
11.指标11-26均按照以上两条进行处理。
第三部分：口部防护设施
（1）总数：指口部各类防护设施总数，与表A02相应设施合计数量一致
（2）已安装完好的：指口部各类防护设施按设计要求安装到位的。

（3）贮存未安装的：指口部各类防护设施已现场贮存，但未安装的。

（4）未按设计要求安装的：指口部各类防护设施未按设计要求安装到位的。

（5）已安装损坏的：指口部各类防护设施按设计要求已安装到位，但损坏需要整修或更换。

12.指标27-51均按照以上内容进行填写相应数量。
第四部分：进排风设施
（1)战时风机、过滤吸收器、密闭阀、通风标志灯、测压管5个栏目均填写具体数量；通风管道（指标52单选）栏内按其现状选择。
（2)未按设计要求安装的：指不考虑平战转换的战时通风设施按设计要求未安装到位的。经批准的允许平战转换的战时通风设施情况填“平战转换情况”栏。

（3）其他要求同口部防护设施部分。

13.指标52-77均按照以上内容进行填写。
第五部分：电气与给排水设施
（1）变电站，发电站，EPS/UPS，引接外水源4个栏目（单选）按现状选择。其余3个栏目均填写具体数量。

（2）其他要求同口部防护设施部分。

14.指标78-96均按照以上内容进行填写。
第六部分：综合结论
22.工程类别用（单选）。
（1）第1类工程:工程现状完好能投入战时使用：指无平战转换项目的工程，主体结构、防护及其他设备设施状况良好，能投入战时使用。

（2）第2类工程:工程经临战转换后能投入战时使用：指经批准的平战转换工程，主体结构、防护及其他设备设施状况良好，经临战转换后能投入战时使用。

（3）第3类工程:工程内部设施有缺陷，但能满足战时应急使用：指工程结构完好、无或轻微渗漏水、口部防护设施完好、内部设施损坏，但能做到隔绝式防护、满足战时应急使用要求的工程。

（4）第4类工程:工程缺陷较多，需经维修完善后才能使用：指工程结构损坏、渗漏水严重、防护及其他设备设施损坏，经整修完善护后才能投入战时使用。

（5）第5类工程:工程拟作报废处理：指工程现状差，平时、战时均无法使用，拟作报废处理。

23.备注：其他想要说明的内容。
附表 7 退出序列民防工程基础信息
上海市______区
行政区划代码：□□_□□_□□

原工程编号：
填报单位（盖章）：
	指标名称
	计量单位
	代码
	数量

	甲
	乙
	丙
	1

	一、退出序列工程信息
	——
	——
	——

	原工程编号
	（文字说明）
	01
	

	工程权属
	（文字说明）
	02
	

	权属单位名称
	（文字说明）
	03
	

	所属区、街道名称
	（文字说明）
	04
	

	工程地址
	（文字说明）
	05
	

	工程名称
	（文字说明）
	06
	

	竣工日期
	年/月
	07
	

	退序日期
	年/月
	08
	

	工程是否可以进入
	（单选）
	09
	

	城市坐标
	度
	10
	

	84坐标
	度
	11
	

	置埋深度
	米
	12
	

	建筑面积
	平方米
	13
	

	使用面积
	平方米
	14
	

	工程所在地下层数
	层
	15
	

	工程类型
	（单建/附建式）
	16
	

	工程所在位置（单建）
	（单选）
	17
	

	工程所在位置（附建）
	（单选）
	18
	

	工程状态
	（单选）
	19
	

	处置时间
	年/月
	20
	

	是否公益化使用
	（是/否）
	21
	

	公益化使用类型
	（文字说明）
	22
	

	工程使用业态
	（文字说明）
	23
	

	使用合同到期时间
	年/月
	24
	

	无线信号覆盖
	单选
	25
	

	运营商
	可多选
	26
	

	工程是否安装视频监控
	（是/否）
	27
	

	视频监控
	台
	28
	

	二、工程是否安装物联设备
	——
	——
	——

	气体监测
	个
	29
	

	结构监测
	个
	30
	

	温度感应
	个
	31
	

	红外感应
	个
	32
	

	浸水监测
	个
	33
	

	供电监测
	个
	34
	

	三、工程主体结构
	——
	——
	——

	是否有漏水
	（是/否）
	35
	

	是否有裂缝
	（是/否）
	36
	

	是否有露筋
	（是/否）
	37
	

	墙体被破坏
	（文字描述）
	38
	

	墙体被拆除
	（文字描述）
	39
	


一、填报说明

1.统计范围：主要包括上海市范围内公用民防退序工程。
2.填报主体：人防工程权属单位。
3.其他注意事项：原工程编号，指退序前原民防工程编号作为表格关联依据；单位负责人，指调查对象主体的法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。
二、指标解释

第一部分：退出序列工程信息
1.原工程编号：填写退出序列前的民防工程编号。格式为ABCD0000。A为所在区缩写，B为所在街道缩写，C为工程性质代码，D为工程类型代码。
2.工程权属：根据实际情况，填写公用民防工程或非公用民防工程。
3.权属单位名称：填写权属单位名称，根据实际情况填写。
4.所属区、街道名称：根据实际情况填写所在地归属区、街道（镇）名称。
5.工程地址：根据实际情况填写工程所在具体地址。
6.工程名称：根据实际情况填写民防工程对应项目名称。
7.竣工日期：根据实际情况填写民防工程竣工并通过竣工验收年份。
8.退序日期：根据实际情况填写工程退序日期。
9.工程是否可以进入：是指工程是否具备可以进入条件，如工程内部情况良好，仅由于暂时无法开门，应算入可以进入。如工程口部被封堵或者内部大量积水，则算入无法进入。
10.城市坐标：填写民防工程的城市坐标X,Y，根据民防工程主要出入口为坐标点。
11.84坐标：填写民防工程在城市坐标中的经度，纬度，根据民防工程主要出入口为坐标点。
12.置埋深度：填写民防工程的置埋深度，根据档案信息填写，参考竣工验收报告内容。
13.建筑面积：根据实际情况填写退序民防工程的建筑面积，不包含其他地下室面积。
14.使用面积：根据实际情况填写退序民防工程的使用面积，不包含其他地下室面积。
15.工程所在地下层数：根据实际情况填写工程所在地下层数。
16.工程类型（单选）：根据实际情况填写工程类型，包括：①单建式、②附建式。单建式民防工程：指的是单做民防工程，整个建筑物只有民防工程，无上部楼层。附建式民防工程：整个建筑物不光有民防工程，地上还有楼层结构。
17.工程所在位置（单建）：单建式民防工程所在位置，单选。包括居民小区，学校操场，公共绿地，道路，办公区域和其他。如勾选其他，需要填写类型。
18.工程所在位置（附建）：附建式民防工程所在位置，单选。包括居民楼，教学楼，商用楼和其他。如勾选其他，需要填写类型。
19.工程状态（单选）：填写工程当前状态，①在用、②闲置、③封堵、④填埋。根据实际情况四选一。
20.处置时间：根据实际情况填写封堵和填埋的时间，若无则打“—”。
21.是否公益化使用：根据实际情况填写，如公益化使用需要有公益化使用合同。
22.公益化使用类型：根据实际情况填写，包括政府机关，街道居委，企业和社区居民
23.工程使用业态：选择现使用业态，包括①机动车库、②非机动车库、③仓库、④商场、⑤办公场所、⑥教育场馆、⑦医院、⑧活动中心、⑨其他，根据实际情况填写，如为其他请填写相应内容。
24.使用合同到期时间：根据实际情况填写使用合同到期时间。
25.工程是否安装视频监控：根据实际情况填写是否安装视频监控。
26.视频监控：如安装视频监控，填写视频监控数量。

27.无线信号覆盖：根据民防工程内是否有手机无线信号填写。
28.运营商：根据手机信号的运营商情况填写，可以多选。
第二部分：工程是否安装物联设备
29.气体监测：填写具有检测有害气体功能设备数量，默认为0，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
30.结构监测：填写具有监测影响结构主体质量的验证性现场检测设备数量，默认为0，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
31.温度感应：填写具有感应温度功能设备数量，默认为0，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
32.红外感应：填写具有红外感应功能设备数量，默认为0，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
33.浸水监测：填写具有监测水位浸水功能设备数量，默认为0，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
34.供电监测：填写具有监测供电情况功能设备数量，默认为0，根据实际情况填写。若一设备为多功能，按功能数量填写。
第三部分：工程主体结构
35.是否有漏水：根据实际情况填写工程内是否存在渗漏水现象。倒灌水和水管损坏的不算。
36.是否有裂缝：根据实际情况填写墙面及顶板的混凝土结构是否有裂缝。涂料层裂缝不算。
37.是否有露筋：根据实际情况填写，工程内主体结构的钢筋是否裸露在外。
38.墙体被破坏：根据实际情况填写，工程内主体结构是否存在违规开孔情况。
39.墙体被拆除：根据实际情况填写，工程内主体结构是否存在违拆除或被大面积切除情况。
附表 8 人防工程普查信息表

上海市______区
行政区划代码：□□_□□_□□

工程编号：
填报单位（盖章）：
	指标名称
	计量单位
	代码
	数量

	甲
	乙
	丙
	1

	一、管理信息
	——
	——
	——

	普查单元编号
	（文字说明）
	01
	

	设施名称
	（文字说明）
	02
	

	设施位置(所在位置道路名称、道路等级、设计时速、路幅断面形式与道路的方位关系及系统描述)
	（文字说明）
	03
	

	政府主管部门
	（文字说明）
	04
	

	运管、权属、特许经营单位
	（文字说明）
	05
	

	建设单位
	（文字说明）
	06
	

	设计单位
	（文字说明）
	07
	

	勘察单位
	（文字说明）
	08
	

	施工单位
	（文字说明）
	09
	

	建成年月
	年/月
	10
	

	开始使用年月
	年/月
	11
	

	二、一般性能
	——
	——
	

	地面高程
	（文字说明）
	13
	

	设计报出时间
	年/月/日
	14
	

	结构外轮廓尺寸(总长、总宽度)
	米;米
	15
	

	结构外轮廓坐标(标明采用坐标系)
	（文字说明）
	16
	

	结构顶板顶面高程
	（文字说明）
	17
	

	顶板覆土厚度
	米
	18
	

	抗力等级
	级
	19
	

	防化级别
	级
	20
	

	结构形式
	（单选）
	21
	

	注浆范围
	（文字说明）
	22
	

	地基情况
	（单选）
	23
	

	是否处于地震断裂带
	（是/否）
	24
	

	是否存在不良地质
	（是/否）
	25
	

	是否处于浅部砂层中
	（是/否）
	26
	

	地下水情况
	——
	——
	

	    设计地下水水位
	米
	27
	

	    现况地下水水位
	米
	28
	

	    地下水是否有腐蚀性
	（是/否）
	29
	

	施工方式
	（单选）
	30
	

	设计使用年限
	年
	31
	

	结构设计安全等级
	（单选）
	32
	

	抗震设防烈度
	（单选）
	33
	

	抗震设防类别
	（单选）
	34
	

	地面活载设计标准
	（单选）
	35
	

	其他
	（图片上传）
	36
	


一、填报说明

1.填报范围：主要包括上海市范围内人防工程，主要采集与地下市政设施安全有关的信息，与人防规划指标有关的信息（如平时用途、主次出入口数量位置、战时掩蔽人数等）可根据人防部门保密等级自行补充。
2.填报主体：人防工程权属单位。
3.其他注意事项：工程编号，指民防工程编号作为表格关联依据；单位负责人，指调查对象主体的法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，主要把关调查表格中所填报数据的真实性。统计负责人，指本调查表格所涉及的行业主管部门中，对本调查表格进行质量核查的质检人员；如涉及多个行业主管部门，则指县级应急管理部门中开展或对接此项调查任务的技术负责人。填表人及联系电话，指本表格的具体填报人。
二、指标解释

1.普查单元编号:填写普查单元编号，根据实际情况填写。

2.设施名称:填写人防工程名称。

3.设施位置(所在位置道路名称、道路等级、设计时速、路幅断面形式与道路的方位关系及系统描述): 填写民防工程所在具体地址，根据实际门牌号填写。
4.政府主管部门:填写人防工程对应政府主管部门，根据实际情况填写。

5.运管、权属、特许经营单位:填写人防工程权属单位，根据实际情况填写。

6.建设单位:填写人防工程建设单位，根据档案信息填写。

7.设计单位:填写人防工程设计单位，根据档案信息填写。

8.勘察单位:填写人防工程勘查单位，根据工程质量报告或竣工验收报告等填写。

9.施工单位:填写人防工程施工单位，根据档案信息填写。

10.建成年月:填写人防工程建成年月，根据档案信息填写。

11.开始使用年月:填写开始使用年月，根据档案信息填写。

12.地面高程:填写对应分段地面高程，根据实际情况填写。

13.设计报出时间:填写对应分段设计报出时间，根据设计资料填写。

14.结构外轮廓尺寸(总长、总宽度):填写对应分段结构外轮廓尺寸，分为长度及宽度，根据设计资料填写。

15.结构外轮廓坐标(标明采用坐标系):填写对应分段结构外轮廓坐标，表明使用坐标系，根据设计资料填写。

16.结构顶板顶面高程:填写对应分段顶板顶面高程，根据设计资料填写。

17.顶板覆土厚度:填写对应分段顶板覆土厚度，根据设计资料填写。

18.抗力等级:填写对应分段抗力等级，防常（）级，防核（）级；根据设计资料填写。

19.防化级别:填写对应分段防化等级，根据设计资料填写。

20.结构形式（单选）:填写对应分段结构形式，分别为①钢筋混凝土闭合框架、②其他，默认钢筋混泥土闭合框架，根据设计资料填写。

21.注浆范围:填写对应分段注浆范围，根据设计资料填写。

22.地基情况（单选）:填写对应分段地基情况，分别为①天然地基、②人工处理地基、③其他，默认为人工处理地基，根据设计资料填写。

23.是否处于地震断裂带-分段X:填写对应分段是否处于地震断裂带，默认为否，根据设计资料填写。

24.是否存在不良地质-分段X:填写对应分段是否存在不良地质，默认为否，根据设计资料填写。

25.是否处于浅部砂层中-分段X:填写对应分段是否处于浅部砂层中，默认为否，根据设计资料填写。

26.地下水情况设计地下水位:填写设计时地下水位，根据设计资料填写。

27.地下水情况现况地下水位:填写目前地下水位情况，根据设计资料填写。

28.地下水有腐蚀性:填写地下水是否有腐蚀性，根据设计资料填写。

29.施工方式（单选）:填写施工方式，分别为①暗挖、②明挖+支护（支护形式）、③明挖+放坡（放坡角度），括号内支护形式及放坡角度须填写具体方式，默认明挖+支护（水泥挡土墙），根据设计资料（围护结构设计说明等）填写。

30.设计使用年限:填写设计使用年限，默认为50年，根据设计资料填写。

31.结构设计安全等级（单选）:填写结构设计安全等级，分为①一级、②二级、③三级，根据设计资料填写。

32.抗震设防烈度（单选）:填写抗震设防烈度，分为①6度、②7度、③8度、④9度，根据设计资料填写。

33.抗震设防类别（单选）:填写抗震设防类别，分为①甲类、②乙类、③丙类、④丁类，根据设计资料填写。

34.地面活载设计标准（单选）:填写地面活载设计标准，分为①车载、②人群活载、③其他，默认为车载，根据设计资料填写。

35.其他：上传必要的附图：总图等
1

