应急避难场所设计规范

DB 31MF/Z 003-2021

上海市民防办公室

2021年09月

前   言

上海市《应急避难场所设计规范》DB31MF/Z003-2021（以下简称《规范》）为指导上海市应急避难场所设计和建设而编制。编制组在深入调研、认真总结国内外先进标准和广泛征求意见的基础上，编制本《规范》。

本《规范》共分八章，六个附录，主要技术内容有：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.避难场所设置；5.总体设计；6.避难场地设计；7.避难建筑设计；8.避难设施设计；附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F。

本《规范》技术内容由上海市园林设计研究总院有限公司、华东建筑设计研究院有限公司、上海市地下空间设计研究总院有限公司共同编写。

目  次

1	总 则	……………………………………………………………………………………………………1

2	术 语	……………………………………………………………………………………………………2

3	基本规定	………………………………………………………………………………………………..4

3.1	一般规定	4

3.2	设防要求	5

4	避难场所设置	…………………………………………………………………………………………..7

4.1	场地选择	7

4.2	Ⅰ类中心避难场所	8

4.3	Ⅰ类固定长期场所	8

4.4	Ⅰ类固定中期场所	9

4.5	Ⅱ类固定中期场所	10

4.6	Ⅱ类固定短期场所	11

4.7	Ⅲ类固定短期场所	12

4.8	社区应急避难场所	12

5	总体设计	………………………………………………………………………………………………14

5.1	一般规定	14

5.2	总体布局	14

5.3	应急交通	16

6	避难场地设计	…………………………………………………………………………………………18

6.1	避难宿住区	18

6.2	应急医疗卫生救护	19

6.3	应急物资保障区	20

6.4	应急管理区	20

6.5	应急停车场	21

6.6	直升机起降场地	21

7	避难建筑设计	…………………………………………………………………………………………23

7.1	建筑设计	23

7.2	结构设计	23

7.3	建筑设备与环境	24

8	避难设施设计	…………………………………………………………………………………………25

8.1	给水与排水	25

8.2	消防	27

8.3	电气	27

8.4	垃圾收集	28

8.5	厕所	29

8.6	标识	30

附录A 避难场所设施配置要求	…………………………………………………………………………..32

附录B 简易场所标志牌	…………………………………………………………………………………..35

附录C 场所标志牌示意图	………………………………………………………………………………..36

附录D 常用应急避难标识牌	…………………………………………………………………………….37

附录E 常用应急避难引导标识	…………………………………………………………………………..39

附录F 常用应急避难警告标识	…………………………………………………………………………..41

本规范用词说明	……………………………………………………………………………………………42

引用标准名录	………………………………………………………………………………………………43

- 总 则

    - 为加强和规范上海市应急避难场所设置和建设，科学合理地确定内容和规模，充分发挥社会效益，提升上海市应急救助保障能力，制定本规范。

    - 本规范是上海市应急避难场所编制、评估和审批的重要依据，是上海市应急避难场所项目设计的统一标准，也是有关部门对应急避难场所设置和建设全过程进行监督检查的基准。

    - 本规范适用于上海市应急避难场所的设置、新建、改建和扩建的设计。

    - 上海市应急避难场所建设应遵循“融合式建设、标准化嵌入、功能性叠加、多风险防御”的原则，合理确定建设规模，满足发生突发性灾害时的应急救助功能，保障避难人员的基本生存需求。

    - 上海市应急避难场所建设应以上位规划为依据，统一规划设计，分阶段实施。

    - 上海市应急避难场所设计除应符合本规范的规定外，尚应符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。

- 术 语

- 应急避难场所  emergency shelter

在城市人口聚集地附近，以应对地震和台风灾害为主，兼顾其他灾害事故，配置避难设备、设施和物资，用于因灾害产生的避难人员生活保障和集中救援的避难场地、避难建筑和避难设施用房。简称避难场所。

避难场所根据规模、避难人数等要求的不同，分为等级应急避难场所和社区应急避难场所。

- 等级应急避难场所  hierarchical resident emergency shelter

具备避难宿住功能和相应配套设施，用于避难人员固定避难救援的避难场所。

本规范中根据规范和功能将等级应急避难场所分为Ⅰ类中心避难场所、Ⅰ类固定长期场所、Ⅰ类固定中期场所、Ⅱ类固定中期场所、Ⅱ类固定短期场所、Ⅲ类固定短期场所六级。

- 社区应急避难场所  emergency shelter in community

用于避难人员疏散、就近紧急或临时避难的场所，也是避难人员集合并转移到等级应急避难场所前的过渡性场所。

- 避难场地  emergency congregate sheltering site

避难场所内可供应急避难或临时搭建避难设施的室外空旷场地。

- 避难建筑  emergency congregate sheltering structure

避难场所内为避难人员提供宿住/休息和其他应急保障功能的建筑。

- 避难设施  emergency facilities

避难场所内及附近，配置或利用的，用于保障抢险救援、避难人员生活的工程设施。

- 避难设施用房  supporting facilities building

避难场所内或附近，用于应急管理或放置保障抢险救援的设施/设备用房；具有保障避难人员生活、物资分发等功能的工程设施配套用房。

- 避难场所开放时间  open-up phase of disasters emergency congregate shelter

避难场所的避难功能自启用至关闭所经历的时间。

- 避难面积  effective and safe area for emergency congregate sheltering

除去水面和其他不宜收容人群避难的场所面积外，可用于人员安全避难的避难宿住区，以及避难设施的占地面积。

- 避难宿住区  sheltering accommodation area

等级应急避难场所中，用于避难人员宿住、由避难宿住单元和配套设施组成的功能片区，简称宿住区。

- 应急功能区  emergency zones

避难场所内用于灾时避难宿住、应急医疗卫生救护、应急物资保障、应急管理等，发挥各项应急功能的区域。

- 基本规定

  - 一般规定

- 避难场所设计时，应根据上位规划和总体应急预案的避难要求以及现状条件，确定空间布局，进行各类应急功能布局，并配置避难设施。

- 避难场所设计应包括总体设计、避难场地设计、避难建筑设计、避难设施设计等。

- 避难场所按照其配置功能级别、避难规模和开放时间等，可划分为等级应急避难场所和社区应急避难场所。等级应急避难场所可以分为Ⅰ类中心避难场所、Ⅰ类固定长期场所、Ⅰ类固定中期场所、Ⅱ类固定中期场所、Ⅱ类固定短期场所、Ⅲ类固定短期场所，社区应急避难场所。

- 宜在等级避难场所内设置婴幼儿、高龄老人、行动困难的残疾人和伤病员等特殊人群避难区，且满足无障碍设计规范。

- 避难场所的设计开放时间不宜超过表3.1.5规定的最长开放时间，避难场所的避难设施配置应满足开放时间内的避难需求。

| 适用场所 | 等级应急避难场所 |  |  |  |  |  | 社区应急 避难场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  |
| 避难期 | 中心避难场所 | 固定长期 | 固定中期 | 固定中期 | 固定短期 | 固定短期 | 紧急 |
| 最长开放时间（d） | 100 | 100 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 |

表 3.1.5  避难场所的设计开放时间

- 避难场所的总避难面积、避难人数、避难设施用房面积应符合表3.1.6的规定。

表 3.1.6  避难场所指标表

| 场所类型 |  |  | 总避难面积（m2） | 避难人数（人） | 避难设施用房面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级应急避难场所 | Ⅰ类 | 中心避难场所 | ≥50000 | ≤90000 | ≥536 |
|  |  | 固定长期场所 |  |  |  |
|  |  | 固定中期场所 | ≥36000 | ≤23000 | ≥480 |
|  | Ⅱ类 | 固定中期场所 | ≥10000 | ≤12000 | ≥134 |
|  |  | 固定短期场所 | ≥6000 | ≤5000 | ≥120 |
|  | Ⅲ类 | 固定短期场所 | ≥3000 | ≤3000 | ≥60 |
| 社区应急避难场所 |  | 紧急避难场所 | ≥1000 | ≤1000 | 有条件可设临时老弱人员休息区 |
| 注：选址在旧区内的社区应急避难场所，经评估无法达到该类型总避难面积的最低指标，经批准可以将总避难面积和避难人数适当降低，但总避难面积不得小于500 m2。 |  |  |  |  |  |

  - 设防要求

- 避难场所设防应符合下列规定：

- 在遭受设定的防御标准的灾害影响下，避难场所应满足应急和避难生活需求。避难建筑、避难设施用房和避难设施不应发生严重破坏或能及时恢复；需临时设置的避难设施和设备应能及时安装和启用；

- 在遭受高于设防标准的灾害影响下，避难场地应能用于人员避难，在周边地区遭受严重灾害和次生灾害影响时应能保证基本安全及保障避难人员基本生存；避难建筑、避难设施用房和避难设施不至倒塌或发生危及避难人员生命安全的严重破坏；

- 在临灾时期和灾时启用的避难场所，应保证避难建筑、避难设施用房和避难设施不发生危及重要避难功能的破坏，满足灾害发生过程中的避难要求；

- 避难场所内与应急功能无关的既有建（构）筑工程设施和设备，不得影响避难场所应急功能的使用，不得危及避难人员生命安全。

- 避难场所设定防御标准所对应的地震影响不应低于本地区抗震设防烈度相应的罕遇地震影响。

- 用于防风的避难建筑，其设定防御标准所对应的风灾影响，不应低于100年一遇的基本风压对应的风灾影响，防风避难场所设计应满足临灾时期和灾时避难使用的安全防护要求，龙卷风安全防护时间不应低于3h，台风安全防护时间不应低于24h。

- 位于防洪保护区，用于防洪的避难建筑，其设定防御标准应高于当地防洪标准所确定的淹没水位， 且避洪场地的应急避难区的地面标高应按该地区历史最大洪水水位确定，且安全超高不应低于0.5m。

- 对于非用于防洪和非用于防风的避难场所，应根据其范围内的河、湖水体的最高水位以及水工建（构）筑物的进水口、排水口和溢水口及闸门标高等，确定上下游排水能力和措施，保证避难功能区不被水淹。

- 避难场所排水工程设计应符合下列规定：

- 避难场所建筑屋面排水设计重现期不应低于5年，室外场地不应低于3年；

- Ⅰ类中心避难场所及其周边区域的排水设计重现期不应低于5年；

- 除Ⅰ类中心避难场所外的等级应急避难场所及其周边区域的排水设计重现期不应低3年；

- 防台风的避难场所排水设计应保证在100年一遇的暴雨和风压条件下，场所内的应急避难建筑首层地面不被淹没。

- 新建的避难场地内的植被选择应符合下列规定：

- 应选择遮蔽率高、耐火、防风、滞尘、树冠宽大、根系深广，并具有良好观赏效果的地带性适生植被；

- 严禁选用有毒有害等威胁到人群安全的植物种类，应慎用宜引起部分人群过敏的植物种类。

- 避难设施用房的抗震设防类别不应低于重点设防类。

- 应急用的大型器材设施应以钢材或混凝土等稳定性高的材料为主，配以相应的可移动或变动结构，便于拆卸或移除。

- 应急用的大型器材设施应满足防火、防尘、抗污染、防水、防震、节能、环保和消声等技术要求。

- 避难设施宜进行隐蔽型设计，对于露出地面的应急避难设施应与周边的环境相协调，宜进行美观处理。

- 避难场所内不宜设置架空设施；当必须设置架空设施时不应影响避难安全，并应设置警告标志。

- 避难场所设置

  - 场地选择

- 避难场所应优先选择场地地形较平坦、地势较高、有利于排水、空气流通、具备一定基础设施的公园、绿地、广场、学校、休育场馆等公共建筑与设施，其周边应交通便利、道路畅通，并应符合下列规定：

- Ⅰ类中心避难场所宜选择与外部有可靠交通连接、易于伤员转运和物资运送、并与周边避难场所有疏散道路联系的地段；

- 除Ⅰ类中心避难场所外的等级应急避难场所宜选择在交通便利、避难面积充足、能与行政区内居住区建立安全避难联系、便于人员进入和疏散的地段；

- 社区应急避难场所可选择居住区内的花园、广场、空地和街头绿地等；

- 避难场所可利用相邻或相近的，且抗灾设防标准高、抗灾能力好的各类公共设施，按“平灾结合”的原则进行融合设计。

- 用于防风的避难场所应选择避难建筑。用于防风的避难场所可根据淹没水深度、人口密度等条件，通过经济技术比较选用避洪房屋、安全堤防、安全庄台和避水台等形式。

- 避难场所场址选择应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《岩土工程勘察规范》GB 50021、《城市抗震防灾规划标准》GB 50413的有关规定，并应符合下列规定：

- 避难场所用地应避开可能发生海啸、湖涌、滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流及发震断裂带上可能发生地表位错的部位等危险地段，并应避开行洪区、指定的分洪口、洪水期间进洪或退洪主流区及山洪威胁区；

- 避难场地应避开高压线走廊区域；

- 避难场地应处于周围建（构）筑物倒塌影响范围以外，并应保持安全距离；

- 避难场所用地应避开易燃、易爆、有毒危险物品存放点、严重污染源以及其他易发生次生灾害的区域，距次生灾害危险源的距离应满足国家现行有关标准对重大危险源和防火的要求，有火灾或爆炸危险源时，应设防火安全带；

- 避难场所应急功能区与周围易燃建筑等一般火灾危险源之间应设置不小于30m的防火安全带，距易燃易爆工厂、仓库、供气厂、储气站等重大火灾或爆炸危险源的距离不应小于1000m；

- 周边或内部林木分布较多的避难场所，宜通过防火树林带等防火隔离措施防止次生火灾的蔓延。

  - Ⅰ类中心避难场所

- Ⅰ类中心避难场所的避难面积不宜小于50000m2，避难人员不宜超过90000人。

- 应急功能区设置符合下列规定：

- 应单独设置避难宿住区、应急物资保障区、应急管理区（包括应急指挥区）；

- 应急指挥中心应配置直升机起降场地、应急停车场及其配套的应急通信、供电等设施；

- 应结合附近的城市医院设置急救医院，并在场所内设医疗卫生所；

- 有条件的避难场所宜设置应急救灾演练设施、应急功能演示或培训设施；

- 避难设施用房面积不宜小于536m2，其中医疗卫生用房面积不宜小于240m2、物资分发用房面积不宜小于240m2、应急指挥中心用房面积不宜小于56m2。

- 利用非开放式的场地或场所设置应急避难场所时，避难场所应设置不少于4个出入口。

- 避难设施的设置符合以下规定：

- 应急水源应选择：市政给水网、应急储水装置、场所500米范围内的深井或地表水源，以上三种方式中的两种；

- 应设置固定厕所和排污设施；

- 应设置消防系统，并有消防水源、消防设施及应急消防器材；

- 应设应急发电机组，应有双电源供电、移动设备的充电设施和场地照明装置，应设应急广播系统；

- 应设置应急垃圾收集站，各应急功能区内应设应急垃圾收集点；

- 应设置场所标志牌、标识牌、引导标识、警告标志。

  - Ⅰ类固定长期场所

- Ⅰ类固定长期场所的避难面积不宜小于50000m2，避难人数不宜超过90000人。

- 应急功能区设置符合下列规定：

- 宜单独设置避难宿住区、应急物资保障区、应急管理区（包括应急指挥区）；

- 可结合场所周边的城市医院或社区卫生中心的医疗设施设置医疗卫生救护功能。应在场所内设置应急医疗卫生所；

- 可选择设置应急救灾演练、应急功能演示或培训设施；

- 避难设施用房面积不宜小于536m2，其中医疗卫生用房面积不宜小于240m2、物资分发用房面积不宜小于240m2、应急管理用房面积不宜小于56m2。

- 利用非开放式的场地或场所设置应急避难场所时，避难场所应设置不少于4个出入口，且应设置应急停车场等。

- 避难设施的设置符合以下规定：

- 应急水源应选择：应选择市政给水网、应急储水装置、场所500米范围内的深井或地表水源，以上三种方式中的两种；

- 应设置消防系统，并有消防水源、消防设施及应急消防器材；

- 应设应急发电机组，应有双电源供电、移动设备的充电设施和场地照明装置，应设应急广播系统；

- 各应急功能区内应设应急垃圾收集点；

- 应设置固定厕所和排污设施；

- 应设置场所标志牌、标识牌、引导标识、警告标志。

  - Ⅰ类固定中期场所

- Ⅰ类固定中期场所的避难面积不宜小于36000m2，避难人数不宜超过23000人。

- 应急功能区设置符合下列规定：

- 应设置避难宿住区、应急管理区；

- 可结合场所周边的城市医院或社区卫生中心的医疗设施设置医疗卫生救护功能。应在场所内设置应急医疗卫生所；

- 应设置应急物资保障功能；

- 可根据现状条件设置应急救灾演练、应急功能演示或培训设施；

- 避难设施用房不宜小于480m2，其中医疗卫生用地面积不宜小于240m2、物资分发用地面积不宜小于240m2。

- 利用非开放式的场地或场所设置应急避难场所时，避难场所应设置不少于3个出入口，且设置应急停车场等。

- 避难设施的设置符合以下规定：

- 应急水源应选择：市政给水网、应急储水装置、场所500米范围内的深井或地表水源，以上三种方式中的两种；

- 应设置消防系统，并有消防水源、消防设施及应急消防器材；

- 应设应急发电机组，应有双电源供电、移动设备的充电设施和场地照明装置，应设应急广播系统；

- 各应急功能区内应设应急垃圾收集点；

- 应设置固定厕所和排污设施；

- 应设置场所标志牌、标识牌、引导标识、警告标志。

  - Ⅱ类固定中期场所

- 避难场所的避难面积不宜小于10000m2，避难人数不宜超过12000人。

- 应急功能区设置符合下列规定：

- 应设置避难宿住区；

- 可结合场所周边的城市医院或社区卫生中心的医疗设施设置医疗卫生救护功能。应在场所内设置应急医疗卫生所；

- 可不单独设置场所应急管理区，但应将应急管理用房设置在一个相对独立的区域内；

- 应设置应急物资保障功能；

- 可根据要求，选择设置应急救灾演练、应急功能演示或培训设施；

- 避难设施用房不宜小于134m2，其中医疗卫生用房不宜小于67m2、物资分发用房不宜小于67m2。

- 利用非开放式的场地或场所设置应急避难场所时，避难场所应设置不少于3个出入口，且设置应急停车场等。

- 避难设施的设置符合以下规定：

- 应急水源应选择：市政给水网、应急储水装置、场所500米范围内的深井或地表水源，以上三种取水方式中的两种；

- 应设置消防系统，并有消防水源、消防设施及应急消防器材；

- 应设应急发电机组、应有双回路供电，移动设备的充电设施和场地照明装置，应设应急广播系统。

- 各应急功能区内应设应急垃圾收集点；

- 应设置固定厕所和排污设施；

- 应设置场所标志牌、标识牌、引导标识、警告标志。

  - Ⅱ类固定短期场所

- 避难场所的避难面积不宜小于6000m2，避难人数不宜超过5000人。

- 应急功能区设置符合下列规定：

- 应设置避难宿住区，可设人员休息区和公共活动区；

- 可结合场所周边的城市医院或社区卫生中心的医疗设施设置医疗卫生救护功能。应在场所内设置应急医疗卫生所；

- 可不单独设置场所应急管理区，但应将应急管理用房设置在一个相对独立的区域内；

- 应设置应急物资保障功能；

- 避难设施用房不宜小于120m2，其中医疗卫生用房不宜小于60m2、物资分发用房不宜小于60m2。

- 利用非开放式的场地或场所设置应急避难场所时，避难场所应设置不少于2个出入口。

- 避难设施的设置符合以下规定：

- 应急水源应选择：市政给水网、应急储水装置、场所500米范围内的深井或地表水源，以上三种取水方式中的两种；

- 应设置消防系统，并有消防水源、消防设施及应急消防器材；

- 应有双回路供电，并应配置移动设备充电设施、场地照明装置等。宜设置应急广播系统，当无法设置应急广播系统时，可采用移动扩音器；

- 各应急功能区内应设应急垃圾收集点；

- 内部或附近应有固定厕所和排污措施，或可设置临时厕所；

- 应设置场所标志牌、标志牌、警告标志。根据既有情况设置引导标识。

  - Ⅲ类固定短期场所

- 避难场所的避难面积不宜小于3000m2，避难人数不宜超过3000人。

- 应急功能区设置符合下列规定：

- 应设置避难宿住区，可设人员休息区和公共活动区；

- 可结合场所周边的城市医院或社区卫生中心的医疗设施设置医疗卫生救护功能。应在场所内设置医务点；

- 可不单独设置场所应急管理区，但应将应急管理用房设置在一个相对独立的区域内；

- 应设置应急物资保障功能；

- 避难设施用房不宜小于60m2，其中医疗卫生用房不宜小于30m2、物资分发用房不宜小于30m2；

- 利用非开放式的场地或场所设置应急避难场所时，避难场所应设置不少于2个出入口。

- 避难设施的设置符合以下规定：

- 应急水源应选择：市政给水网、应急储水装置、场所500米范围内的深井或地表水源，以上三种取水方式中的两种；

- 应设置消防系统，并有消防水源、消防设施及应急消防器材；

- 应有双回路供电，并应配置移动设备充电设施、场地照明装置等。宜设置应急广播系统，当无法设置应急广播系统时，可采用移动扩音器；

- 各应急功能区内应设应急垃圾收集点；

- 内部或附近应有固定厕所和排污措施，或可设置临时厕所；

- 应设置场所标志牌、标志牌、警告标志。根据既有情况设置引导标识。

  - 社区应急避难场所

- 社区应急避难场所的避难面积不小于1000m2，避难人数不超过1000人. 选址在旧区内的社区应急避难场所，经评估无法达到总避难面积的最低指标，经批准可以将总避难面积和避难人数适当降低，但总避难面积不得小于500 m2。

- 社区应急避难场所宜根据周边社区情况，设置应急功能区，且符合以下规定：

- 可结合既有条件，设置人员安置区，有条件的避难场所宜设置临时性老弱人员休息区；

- 应结合应急医疗卫生救护和应急物资发放功能设置场所管理点，应在场所内设置医务点；

- 宜设应急物资储备功能，应设应急物资分发点；

- 利用非开放式的场地或场所设置应急避难场所时，避难场所应设置不少于2个出入口。

- 避难设施的设置符合以下规定：

- 应急水源应选择：市政给水网、供水车供水或桶装水，以上三种取水方式中的一种；

- 应配置应急消防设施或器材；

- 应有市政供电；可利用平时照明或手提式照明灯具作为场地照明。

- 宜设置应急广播系统，当设置应急广播系统不方便时，可采用移动扩音器；

- 可设应急垃圾存放点；

- 内部或附近应有固定厕所和排污措施，或可设置临时厕所；

- 应设置场所标志牌。

- 总体设计

  - 一般规定

- 避难场所总体设计包括总体布局设计和应急交通设计，并应符合消防和疏散要求。

- 总体布局设计应按照上位规划、防灾专项规划和总体应急预案的要求，以及本规范第3章的规定，确定避难场所的应急保障要求。

  - 总体布局

- 避难场所的总体布局应考虑各类用地和工程设施的安全性和适宜性，配置各类应急功能，设置应急出入口的位置及宽度，设计应急通道的路径，按照附录配置避难设施，综合设计场所内各专业的工程管线系统。

- 避难场所的应急功能配置应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2  应急功能配置

| 应急功能 |  |  | 等级应急避难场所 |  |  |  |  |  | 社区应急避难场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I类 |  |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  |
|  |  |  | 中心难场所 | 固定长期场所 | 固定中期场所 | 固定中期场所 | 固定短期场所 | 固定短期场所 | 紧急避难场所 |
| 人员安置 | 避难宿住 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
|  | 公共活动 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 临时休息 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 应急医疗卫生救护 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 应急物资保障 |  | 应急物资储备 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
|  |  | 应急物资发放 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急管理 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急指挥 |  |  | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 应急出入口 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急通道 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 直升机起降场地 |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 应急停车场 |  |  | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — |
| 应急供水（应急水源、饮水点、净滤水设施等） |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急排水 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急厕所（临时/固定厕所、排污设施等） |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急消防（消防水源、消防设施等） |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急供电（应急电源、应急照明设施等） |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急广播 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急通讯 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急监控 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急垃圾收集 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急通风 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应急标识 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

注：“●”表示应设；“○”表示可设；“－”表示不需要设置

- 应急功能区的人均面积指标宜符合表5.2.3的规定。

表5.2.3  应急功能区人均面积指标表

| 应急功能区 | 人均面积指标(m2) |
| --- | --- |
| 避难宿住 | ≥0.9 |
| 公共活动区 | ≥0.03 |
| 应急医疗卫生救护区/点。 | ≥0.02 |
| 应急物资发放区/点 | ≥0.02 |
| 应急管理区/点 | ≥0.005 |
| 应急厕所 | ≥0.015 |
| 应急垃圾收集区/点 | ≥0.01 |
| 应急供电区 | ≥0.015 |
| 应急供水区 | ≥0.015 |

- 应根据避难人数，分隔相对独立的避难宿住单元，分单元配置相关避难设施；各单元间宜利用常态设施或缓冲区进行分隔，并应满足防火要求。

- 避难人数大于等于35000人的避难宿住区之间应设置宽度不小于28m的缓冲区。

- 应保证应急水源的安全。用于摆放应急供水、蓄水或临时净化和过滤设施设备的应急供水区宜单独划分。

- 避难场地可根据自然地形坡度，采用平坡、台阶或混合式；当自然地形坡度小于8%时， 可采用平坡式；当自然地形坡度大于8%时，宜采用台阶式，且台阶高度宜为1.5m-3.0m,台阶之间应设挡土墙或护坡。

- 避难场所内需要保证车辆和人员通行的应急通道与两侧建（构）筑物之间的安全间距， 应小于建筑（构）筑物倒塌或破坏影响范围加lm与相邻建筑防火间距中的较大者；当有可靠抗灾设计保证建（构）筑物不会发生倒塌或破坏时，应大于两侧建筑防止坠落物安全距离之和加lm与防火间距中的较大者。

- 避难场所内建（构）筑物的倒塌或破坏影响范围宜通过计算分析确定。

  - 应急交通

- 避难场所内的应急交通包括应急出入口和应急通道。应急出入口的设置应并应符合表5.3.1的规定，各级应急通道应与场所内各类应急功能区和避难设施连接，且应与避难场所外部的应急交通道路相连。

表5.3.1 应急出入口设置

| 场所类型 |  |  | 应急交通 | 应急出入口数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级应急避难场所 | Ⅰ类 | 中心避难场所 | 救灾主干道或2个方向及以上的疏散主干道 | ≥4 |
|  |  | 固定长期场所 |  |  |
|  |  | 固定中期场所 | 救灾主干道、疏散主干道或2个方向及以上的疏散次干道 | ≥3 |
|  | Ⅱ类 | 固定中期场所 |  | ≥3 |
|  |  | 固定短期场所 |  | ≥2 |
|  | Ⅲ类 | 固定短期场所 |  | ≥2 |
| 社区应急避难场所 |  | 紧急避难场所 | 救灾主干道、疏散主干道及疏散次干道 | ≥2 |
|  |  |  |  | ≥2 |

- 下列避难场所内的应急交通宜设置为固定永久设施：

- 连接I类中心避难场所内的应急指挥区、应急物资储备分发区和应急医疗卫生救护区的应急通道；

- 避难场所应急出入口及连接场所外部的应急交通道路。

- 避难场所的应急交通设计应根据各避难场所的避难规模和功能要求，确定应急出入口的位置、应急通道分级、应急通道路径等要求。

- 避难场所应急出入口设置应符合下列规定：

- I类中心避难场所宜设置专用出入口，并满足专用车辆通行要求；

- 紧邻避难人数超过4000人的避难区域周边，如有围挡设施可设置次要出入口；

- 用于避难人员疏散的所有出入口的总宽度不应小于lOm/万人。

- 避难场所内的主要通道应具有引导疏散的作用，并应易于识别方向。通向避难人员大批集中地区的通道应有环形路或回车场地。

- 避难场所内的通道可按主通道、次通道、支道和人行道分级设置。道路路面可采用柔性路面，通道的有效宽度宜符合表5.3.6的规定。

表5.3.6 避难场所内通道的有效宽度

| 通道类别 | 通道有效宽度（m） |
| --- | --- |
| 主通道 | ≥7.0 |
| 次通道 | ≥4.0 |
| 支 道 | ≥3.5 |
| 人行道 | ≥1.5 |

- 避难场所的应急通道应符合下列规定：

- 避难场所的内部通道应连通各应急功能区、避难建筑和主要设施；

- I类中心避难场所、I类固定长期场所、I类固定中期场所和Ⅱ类固定中期场所通往避难功能区的内部主、次通道应能满足中型以上车辆通行的要求；

- 避难场所的应急通道有效宽度的边缘至避难设施的最小距离，宜符合表5.3.7的规定。

表5.3.7  应急通道有效宽度的边缘至避难设施的最小距离(m)

| 设施与通道的关系 | 主、次通道 | 支道 |
| --- | --- | --- |
| 有出入口 | 2.0 | 1.5 |
| 无出入口 | 1.0 | 1.0 |

- 避难场地设计

  - 避难宿住区

- 避难宿住区应设在便于人员安全疏散、受外部干扰较少的地段，并应根据灾害环境、气候、地形地貌、基础设施配套及避难人员特点等进行布局。

- 避难宿住区设计应进行避难宿住设施和避难设施的布置。可在宿住区入口设人员登记处。

- 避难宿住区宜按避难人数和宿住面积规模划分为宿住组、宿住组团、宿住单元等三级，并应符合下列规定：

- 每个宿住组内应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140规定配置灭火器；

- 集中配置的公用卫生间、垃圾存放和处置设施与宿住设施之间应留有卫生防护距离。

- 避难宿住区可设置在应急避难建筑或应急避难场地内，应急避难场地中可采用帐篷或活动房屋等形式，当采用帐篷布置时，应符合下列规定：

- 避难宿住区的避难人数不宜超过64000人，宿住面积不宜大于70000m2，占地面积规模不宜超过120hm2。避难宿住区与其他设施的最小安全间距不应小于16m；

- 避难宿住区可按表6.1.4-1的分级控制指标进行规模控制；

表6.1.4-1 避难宿住区分级控制指标

| 分级 | 宿住组 | 宿住组团 | 宿住单元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 避难人数（人） | ≤1000 | ≤4000 | ≤16000 |
| 宿住面积（m2） | ≤1080 | ≤4320 | ≤17280 |
| 间距要求（m） | ≥1.5 | ≥4.0 | ≥8.0 |
| 占地面积（hm2） | ≤0.15 | ≤0.64 | ≤2.60 |

- 避难宿住区内每个防火分区的最大宿住面积不应大于4500m2，每个防火分区的占地面积不应大于6400m2，边长不应大于80m，防火分区之间的间距不应小于4m；

- 帐篷之间的最小距离宜满足表6.1.4-2的规定；

表6.1.4-2 帐篷之间最小距离

| 帐篷间关系 | 门对门 | 门对墙 |
| --- | --- | --- |
| 间距（m） | 2.0 | 1.5 |

- 帐篷宿住组的间距不应小于帐篷高度的0.8倍，帐篷宿住组团的间距不应小于两侧帐篷高度0.8倍之和；

- 宿住单元之间宜利用通道等进行分隔，且其间距不应小于7m。

- 宜划定避难人员的公共活动区。避难人员的公共活动区宜在避难宿住区附近或临近主通道和出入口分散布置。

  - 应急医疗卫生救护

- 应急医疗卫生救护功能的设置应符合下列规定：

- 可利用避难场所周边的城市医院、社区卫生中心及医疗卫生设施进行设置，其与避难场所的通行距离不应大于1000m；

- Ⅰ类中心避难场所应结合场所周边的城市医院设置急救医院，并在场所内设置医疗卫生所；

- Ⅰ类固定长期场所、Ⅰ类固定中期场所、Ⅱ类固定中期场所、Ⅲ类固定短期场所可结合场所周边的城市医院或社区卫生中心的医疗设施设置医疗卫生救护功能；

- 应在Ⅰ类固定长期场所、Ⅰ类固定中期场所、Ⅱ类固定中期场所内设置医疗卫生所；

- 应在Ⅲ类固定短期场所和社区应急避难场所内设置医务点；

- 应急医疗卫生救护场地除应符合本规范第6.5节规定外，尚应符合下列规定：

- 避难场所内应急医疗卫生救护场地的避难面积应按病床数进行确定，且每个床位的平均避难面积不宜低于表6.2.2的规定；当安排重伤病人员救治时，不宜低于表6.2.2规定数值的1.5倍；行动困难、需要卧床的伤病人员的比例，宜按不低于该避难场所内总避难人数的2%计算；

表6.2.2 每个床位的平均避难面积

| 规模（病床） | 30 | 60 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 避难面积（m2/病床） | 40 | 30 | 20 | 15 |

- 应急医疗卫生救护场地应满足救护车辆、建立急救医院的应急保障车辆出入和停放的需要；

- 应急医疗卫生救护场地的用地规模应符合表6.2.2病床的规定及满足紧急医疗救治用地需求；

- 重症治疗、卫生防疫、医疗垃圾处置周边应设置卫生防疫分隔。

- 应急医疗卫生救护场地的配套设施应符合下列规定：

- 每处应急医疗卫生救护场地应设置单独的供水点、公共卫生间和垃圾收集点；

- 应急医疗区应设开水间；

- 宜单设医护人员卫生间；

- 伤病员卫生间内应设置男女厕所。厕所的厕位不应少于病床数量的4%, 且男厕厕位不应少于1个，女厕厕位不应少于2个。

- 避难场所的应急医疗卫生救护场地应满足应急水源及应急电源的接入要求。

- 应急医疗卫生救护场地应结合传染病疫情控制预案，根据当地传染病历史，对可能发生的传染病疫情安排专门应急医疗卫生救护区，并应采取有效的隔离措施。

  - 应急物资保障区

- 应急物资保障区应具备应急物资储备与应急物资发放功能。

- 可结合应急避难场所内或周边的既有资源设置应急避难场所的应急物资储备功能，应急物资分发区的用地面积，应根据核定避难人员数量，按每人不小于0.02m2确定。

- 可结合既有条件，根据需要在避难场所内设物资储备点，日常储备指示标志、应急交通指挥设备、净水滤水设施、应急水泵、临时管线和临时给水阀、消防器材等设施。

- 应急保障区的设置要求应符合以下规定：

- 避难场所内的应急物资储备功能应与城市应急物资储备体系相衔接；

- 可结合场所周边500米范围内的超市、商场、仓库等设施，设置避难场所的应急物资储备功能；

- 避难场所内应设置应急物资发放功能。

  - 应急管理区

- 应利用避难场所内既有的管理服务功能建筑或区域设置应急管理区。

- Ⅰ类中心避难场所的应急管理区应设置应急指挥中心，且具有应急指挥和应急管理功能。

- 除Ⅰ类中心避难场所以外的等级避难场所，应按照每人不少于0.005 m2设置应急管理区。

- 社区应急避难场所宜根据周边社区的情况，设置应急管理点，并具备应急医疗卫生救护和应急物资发放功能。

  - 应急停车场

- Ⅰ类中心避难场所宜设应急停车场，其他等级应急避难场所可根据需要设应急停车场。应急停车场设计除应符合本节的规定外，尚应符合本规范第6.1节的规定。

- 应急停车场应设在适于车辆出入的区域，并应设置与场所出入口和外部应急交通路网连接的应急通道。

- 应急停车场的用地面积指标不宜低于表6.5.3的规定，并不应小于3.Ohm2。

表6.5.3 应急停车场的用地面积指标

| 类别 | 用地面积指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 车辆 | 小型车 | 25m2/台～30m2/台 |
|  | 轻型车 | 30m2/台～40m2/台 |
|  | 中型车 | 40m2/台～60m2/台 |
|  | 大型车 | 70m2/台～100m2/台 |
| 人员 | 2.5m2/人 |  |

- 应急停车场预留的供电、供水设施接口的要求按照本规范第8章的规定执行。

  - 直升机起降场地

- Ⅰ类中心避难场所应设置直升机起降场地，除Ⅰ类中心避难场所外的等级应急避难场地可设直升机起降场地。

- 直升机起降场地应设置最终进近和起飞区、应急直升机起降区，且起降区应设在空旷、平坦、无妨碍直升机起飞降落的地带，并应符合下列规定：

- 起降区的大小应能包含一个直径不小于直升机全尺寸的1.5倍的圆，当采用矩形起降区时， 长度不应小于直升机机长的1.5倍，宽度不应小于旋翼直径的1.5倍；

- 起降区应有明显标识，标识为黄色或自色，标出额定起降直升机荷载、主要起落方向、起落区、安全区等；

- 直升机最终进近和起飞区周围应设安全区，安全区应从最终进近和起飞区的四周至少延伸3m或直升机全尺寸的0.25倍的距离，并应两者中取较大值；除因功能要求而设置在安全区内的易折物体外，安全区内不得有固定的物体， 且易折物体不得超过以最终进近和起飞区边缘25cm高度为底线、向外升坡为5%的平面；

- 当需大规模伤病人员转送和大规模物资空运时，宜设应急直升机停机坪，且停机坪宜按起降区要求进行设计，最小净距不应小于直升机全宽度的0.5倍，中心线的距离不应小于直升机全宽度的4倍。

- 直升机起降场地周围宜设置安全护栏。

- 直升机起降场地应设置消防栓及消防灭火设备。

- 利用非开放式的场地设置起降区时，出口不应少于2个，且每个出口的宽度不宜小于1.5m。

- 直升机起降场地周边的物体和建（构）筑物限高应满足直升机安全起降的要求。

- 避难建筑设计

  - 建筑设计

- 避难建筑的场地应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011（2016年版）的相关规定，且符合下列规定：

- 避难建筑场地存在液化土层地基时，应按7度（0.15g）进行液化判别，并采取处理措施；

- 避难建筑不应将未经处理的液化土层作为天然地基持力层；

- 避难建筑不应受其他建筑物的倒塌或破坏影响。

- 除防洪避难建筑外，其他避难建筑宜为单层建筑。采用多层避难建筑时，避难人员宿住功能不应设在三层以上的楼层，且符合以下规定：

- 宜在避难宿住区主要出入口处设置管理室；

- 宜在有条件的避难场所内设置特定群体的专门宿住区，人均宿住面积不宜小于3.0m2；

- 避难宿住区的公共活动区宜每层设置，公共活动区的最小使用面积不宜小于30m2。

4  应设置应急医疗卫生救护服务设施，且建筑面积不宜小于40m2 。

- 避难建筑出入口应向疏散方向开启，并应易于从内部打开，防火安全出口数量、宽度和总宽度应根据避难人数按照国家现行标准《建筑设计防火规范》GB50016的要求确定，并应符合下列规定：

- 防火安全出口的有效宽度不应小于1.10m；安全出口门不应设置门槛；

- 避难建筑通往周边场地防火疏散的安全出口的总净宽度和疏散通道的总净宽度按所有使用人员计算不应小于每百人0.65m。

- 当避难房间内设计避难宿住人数超过50人时，宜分区设置，且区内每人睡眠宽度不宜小于0.55m，通道宽度不宜小于0.65m。

- 避难建筑应进行防火和无障碍设计，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《无障碍设计规范》GB50763和《民用建筑设计统一标准》GB50352的规定。

  - 结构设计

- 避难建筑的抗震设计应符合下列规定：

- 避难建筑应釆用设置多道抗震防线的结构体系；

- 建筑形体应规则，抗侧力构件在平面内的布置应规则对称，结构刚度和承载力沿竖向应均匀分布；

- 抗震避难建筑结构计算地震作用时，设计基本地震加速度值、地震加速度时程的最大值和水平地震影响系数最大值，应采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的相关数值乘以表7.2.1的避难建筑调整系数后的数值。

表7.2.1 避难建筑调整系数

| 抗震设防烈度 | 地震影响 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 多遇地震 | 设防烈度地震 | 罕遇地震 |
| 7度 | 1.81 | 1.75 | 1.62 |

- 避难建筑应按抗震设防烈度8度的要求采取抗震措施；

- 单层的避难建筑的抗震要求和抗震措施应按层数为两层的避难建筑采取；

- 避难建筑的楼梯间应采取加强的抗震措施；

- 对于建筑非结构构件和建筑附属机电设备，其自身及其与主体结构的连接应进行抗震设计，并应釆取与主体结构加强连接或柔性连接的措施，达到与避难建筑相同的抗震设防目标。

- 避难建筑的抗风设计应符合下列规定：

- 防风避难建筑基本风压应按不低于100年一遇的风压采用；其地面粗糙度类型应提高一类，并应按最大洞口为敞开时分析室内压力影响；

- 防风避难建筑的所有洞口均应按一旦破坏不致损伤整体结构体系的安全设计，洞口围护构件应考虑室内正压力效应验算；

- 应对除风灾以外的其它灾害的避难建筑基本风压应按不低于100年一遇的风压采用。

  - 建筑设备与环境

- 避难建筑宜采用自然采光和通风，并应具备防风、防雨、防晒和防寒等适合宿住的条件。用作人员避难或物资储存对通风有专门要求的避难建筑，需设应急通风设施时，应配置机械通风所需要的紧急备用电源和供电设备。

- 避难建筑用电负荷应按重要性和应急保障要求确定。避难场地应采取防止触电的措施。避难建筑应采用安全型电源插座。

- 避难设施设计

  - 给水与排水

- 避难场所宜采用城镇市政给水管网、应急储水或应急取水深（管）井取水共同供水。当两种水源同时使用时，应采取防止两种水源串通的隔断措施。

- 避难场所应急供水系统与市政给水管网的接口不宜少于两个，接口之间宜保持一定的间距，宜位于不同路段。

- 采用临灾安装的储水箱及增压设备需平时预留安装位置及空间。

- 避难场所应配合人员基本生活用水、救灾用水及消防用水的需要，安排应急的保障水源、取水设施、水处理设施、输配水管线、储水装置、移动式饮水平台等。供水应符合以下要求：

1  I类中心避难场所、I类固定长期场所及I类固定中期场所采用的应急水源，应包含市政给水网、应急储水装置、场所500米范围内的深井或地表水源，三种方式中的两种；

2  Ⅱ类固定中期场所及Ⅱ类固定短期场所采用的应急水源，应包含市政给水网、应急储水装置、场所500米范围内的深井或地表水源三种方式中的两种；

3  Ⅲ类固定短期场所采用的应急水源，应包含市政给水网、应急储水装置、场所500米范围内的深井或地表水源，三种方式中的一种；

- 社区应急避难场所采用的应急水源，应包含市政给水管网、供水车供水或桶装水三种取水方式中的一种；

- 深井取水可配套储水水箱（容积不小于深井泵30分钟的出水量），并设置净水消毒措施；

- 应急水源作为生活用水使用时，应设置消毒措施；应急水源作为饮用水使用时，应配置消毒及过滤净水措施；

- 采用应急储水装置时，应设置消毒措施；

- 应急储水装置或取水设施的供水能力应满足临时阶段的维持基本生存的生活用水和医疗卫生救护用水的用水量；

- 应急储水装置可集中或分散设置，且分散设置时宜按应急供水保障对象的分布进行布置；

- 消防供水设计宜综合利用市政供水体系、应急储/取水体系和其他天然水系的供水能力，并应采取可靠的消防取水措施；

- 核算市政供水保障的供水量时，应对灾后管线可能破坏造成的漏水损失进行折减。

- 避难场所社区应急避难场所基本用水量参照国家标准《避难场所设计规范》GB51143的相关规定。

- 避难场所应急储水装置的储水容量不应低于3日的饮用水和基本生存生活用水的水量之和。饮用水和基本生活用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

- 应急储水装置可采用应急贮水池（箱）、应急储水罐等设施。饮用水的应急储水装置宜单独设置，如与基本生活用水采用同一储水装置，应有饮用水不被挪用的措施。

- 对于具备应急避难功能的公共建筑的设计，其室内的避难场所应预留备用给水接口，供灾时使用。

- 基本生活用水和饮用水的供给，可采用变频给水设备、高位水池（箱）、移动供水车辆及一体化净水设备等供水设施。灾时电源无保证的避难场所，应有保证灾时供水的措施。

- 避难场所的污、废水可利用场所内或附近市政排污设施自流排出，或可设基本生活污水集水池。独立设置的应急医疗卫生救护区应满足医疗污水处理要求。

- 避难场所基本生存生活污水集水池的有效容积应大于避难场所开放3日产生的全部污水量的1.25倍。

- 避难场所采用的给排水管材应符合现行国家标准《建筑给排水设计规范》GB50015的规定。

- 平灾共用的供水设施，应满足下列规定：

1	供平时使用的生活水池（箱）、消防水池（箱）可兼作灾的应急储水装置，但应具备在1日内完成系统转换及充水的措施；

2	供应难场所使用的供水系统，除储水装置、水泵、增压罐及末端饮（供）水装置平时可不安装外，其它构筑物及管线均应建造和安装到位，并预留快速接口等可靠的技术措施确保灾时能在1日内完成安装和调试。

- 根据避难场所场地的水文和地质情况，在经过建设项目水资源论证后，宜新建应急供水深井，且符合下列规定：

1	周围50m范围内不得存在污染源；

2	深水井回扬水排水池应有足够的排泄能力，并应设置防止污水倒流装置；

3	根据现场场地条件和临近供水设施的情况采用适当的应急供水方式。

  - 消防

- 等级应急避难场所应设置消防系统，并有消防水源、消防设施及应急消防器材，并应符合下列规定:

1  当等级应急避难场所内宿住区的避难人数大于等于3.5万人时，消防用水量应按不少于2次火灾、每次灭火用水量不小于10L/s,火灾持续时间不小于1.0h设计;其他情况应按不少于1次火灾、每次灭火用水量不小于10L/s、火灾持续时间不小于1.0h设计；

2  避难场所应配置灭火器，灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定；

3  消防供水系统及消防设施可与平时系统共用，但共用系统应同时满足平时及应急消防要求，并符合《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定；

4  消防供水设计宜综合利用市政供水体系、应急储/取水体系和其他天然水系的供水能力，并应采取可靠的消防取水措施。

- 社区应急避难场所应配置消防设施或器材。

  - 电气

- 避难场所主要结合平时建筑或场地设计，市电电源利用现有建筑或场地电源。

- 避难场所的电气设备应选用便于安装、更换和防潮性能好的定型产品。

- 避难场所内安装的设备应采取抗震、防雨水、防晒、防冻、防电击等防护措施，结合现有场地（所）建筑设置的电气设备应于平时安装到位。

- 避难场所的灾时最高负荷等级应满足下列规定：

- I类中心避难场所最高负荷等级为一级；

- 社区应急避难场所最高负荷等级为三级；

- 其余等级应急避难场所最高负荷等级与平时最高负荷等级一致且不低于二级；

- 避难场所供电系统设计应符合下列规定：

  - I类中心避难场所、I类固定长期场所、I类固定中期场所、Ⅱ类固定中期场所应采用发电机组作为应急电源；

  - 避难场所的建筑、发电和配电设施应符合防雷、接地的国家有关标准和规范要求；

  - 每个应急功能区应设置电源配电柜（箱）。电源配电柜（箱）宜设在靠近负荷中心和便于操作维护处；

  - 避难场所应考虑避难人员移动设备充电需求。

- 灾时应急发电机应满足下述规定：

- 避难场所宜采用移动发电机组作为灾时应急电源，当避难场所附近有人防固定电站时，可利用人防工程固定电站作为灾时应急电源；

- 应急发电机组燃料灾时就近燃料站供给，应急避难场所内不考虑燃料贮存；

- 应急发电机组宜安装在负荷中心或配电间附近，远离人员安置区、指挥区、医疗区、出入口布置；

- 应急发电机组应结合避难场所建筑布局，满足供电范围设备用电需求。

- 重要救灾场所除设置正常照明外，还应设置备用照明。备用照明的照度值不应低于该场所正常照明照度标准值的10%。

- 避难场所宜利用既有有线和无线信息网络。除社区应急避难场所外，其余等级应急避难场所每个应急功能区宜预留网络（弱电）接线箱，便于灾时扩展和使用信息网络。网络接线箱内应预留电源。社区应急避难场所宜采用手持电台作为应急通讯手段。

- Ⅰ类中心避难场所、Ⅰ类固定长期场所、Ⅰ类固定中期场所和Ⅱ类固定中期场所内应设应急广播系统，能随时在可能预计到的危险条件下持续工作，Ⅱ类固定短期场所、Ⅲ类固定短期场所和社区应急避难场所宜设置应急广播系统，当无法设置应急广播系统时，可采用移动扩音器。

- 避难场所应设置视频监控系统。宜利用现有视频监控系统，并应覆盖各功能区、各出入口、主要道路、重要应急设施的重要部位。

  - 垃圾收集

- 垃圾收集宜包括：垃圾收集站、垃圾收集点、可移动垃圾箱。

- 垃圾收集站的设置应符合下列规定：

- 避难场地内的垃圾收集站宜设置在常年盛行风向的下风向，且与应急宿住区的距离大于30m；其外围宜设置绿化隔离带；

- 垃圾收集站宜单独设置出入口，且应设置在交通便利处；

- 垃圾收集站应为固定密闭式，且设置给排水设施，并应有除臭措施；

- 垃圾收集点应符合下列规定：

- 垃圾收集点的服务半径不宜超过70m；

- 避难建筑内的垃圾收集点应设置在建筑的最底层；

- 垃圾容器间设置应规范，宜设有给排水和通风设施。混合收集垃圾容器间占地面积不宜小于5m2，分类收集垃圾容器间占地面积不宜小于10m2。

- 可移动垃圾箱的设置应符合下列规定：

- 应在各应急功能分区、应急设施、广场、应急停车场等的出入口或附近设置垃圾箱；

- 垃圾箱应按300m2～1000m2设置一处；

- 场所内的垃圾不得溢出而影响环境。垃圾容器的容量和数量应按行业标准《城镇环境卫生设施设置标准》CJJ 27-2012附录A的计算方法计算。

- 改建、扩建避难场所可采用移动式应急垃圾储运设备。

- 应急医疗卫生区应设单独的应急垃圾储运设施并设置卫生防疫分隔。

- 社区应急避难场所可设置垃圾存放点，按10m2/千人设置。

  - 厕所

- 宜利用避难场所内既有的公共厕所作为应急厕所。I类中心避难场所、I类固定长期场所及I类固定中期场所内部应设置固定厕所和排污设施。Ⅱ类固定中期场所内部或附近应有固定厕所和排污设施。Ⅱ类固定短期场所、Ⅲ类固定短期场所、社区应急避难场所内部或附近应有固定厕所和排污措施，或可设置临时厕所。

- 应急厕所内卫生设备的数量应根据避难人数确定，设备数量应符合下列规定：

- 男女厕所总的坑位数量I类宜按不小于50人/坑，Ⅱ类、Ⅲ类宜按不小于100人/坑设置，其中女厕所坑位与男厕所坑位数量比例按2：1确定，且男厕所坑位不应少于2个，女厕所坑位不应少于4个；

- 男厕所水冲小便器数量和男厕所坑位数量比例按2:1确定，若采用小便槽，按每0.5m长相当于一个小便器计算。

- 应急医疗卫生救护区宜单独设置医护人员的卫生间和伤员卫生间。

- 社区应急避难场地内部宿住区内可采用移动式应急厕所，有条件的等级应急避难场所内的场地可在草坪内设暗坑式厕所，并应符合下列规定：

- 应急厕所位于避难场所下风向，距离应急宿住区30m～50m；

- 两座应急厕所之间的距离应小于100m；

- 暗坑式厕所应按避难人数的1.0%～1.5%设置，并附设或单独设置化粪池，容量按每人每日1.2kg设计；

- 化粪池距离地下取水构筑物不应小于30m。

- 在有条件的等级应急避难场所，可设置第三卫生间。第三卫生间应独立设置，并应有特殊标志和说明。且应符合现行上海市工程建设规范《城市公共厕所规划和设计标准》DG/TJ08-401相关的规定。

  - 标识

- 应急标志宜与应急避难场所内原有的标志系统相结合设置。

- 应急避难场所的标志包括：场所标志牌(附录B、附录C)、标识牌(附录D)、引导标识(附录E)、警告标志(附录F)，标识应有汉语和英语两种文字说明。

- Ⅰ类中心避难场所、Ⅰ类固定长期场所、Ⅰ类固定中期场所、Ⅱ类固定中期场所应设置场所标志牌、标识牌、引导标识、警告标志。Ⅱ类固定短期场所、Ⅲ类固定短期场所应设置场所标志牌、标识牌、警告标志。社区应急避难场所应设置场所标志牌。

- 场所标志牌设置宜符合下列规定：

1 社区应急避难场所主要入口处的显著位置，应设置简易场所标志牌；

2 等级应急避难场所主要入口处的显著位置，应设场所标志牌，标明应急避难场所内部各类设施位置、注意和避让的危险因素、行走路线、避难场所使用规则、注意事项及应急避难场所信息二维码，绘制内部功能区划图和周边居民疏散路线图；有条件宜有演示多媒体。

- 标识牌设置在避难场所应急功能区及避难设施及无障碍设施处，宜符合下列规定：

- 各应急功能区的入口和各类应急设施应设置标识牌；

- 避难宿住区入口处应设置说明区内分区编号及位置的标识牌；

- 避难场所内的引导标识与标识牌之间的导向信息应连续。避难场所服务半径之内、避难场所内部的道路分岔口、路边、路线过长等避难人员看不到位置标志处宜设置引导标识，便于引导交通。

- 警告标志设置宜符合下列规定：

- 对于应急避难场所内不具备应急功能的建（构）筑物、工程设施和设备，应在通过安全评估后划定安全区域，并设置明显的警告标志；

- 不宜避难人员进入或接近的区域或建筑安全距离附近的警告标志牌应醒目、突出，包括禁止进入图示，明确告知危险因素和安全要求。

- 各类标志设施应经久耐用，图案、文字和色彩简洁、牢固、醒目，并便于夜间辨认。

- 避难场所标志标识的颜色和字体等设置要求，应符合现行地方标准《应急避难场所标志设置规范和要求》DB31/528的相关规定。

附录A 避难场所设施配置要求

| 要素 类型 |  |  | 避难设施用房面积（m2） | 应急交通 | 应急医疗 卫生救护 | 应急水源 | 应急消防 | 应急供电 | 应急广播 | 应急垃圾 收集 | 应急厕所及排污设施 | 应急标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级应急避难场所 等级应急避难场所 | Ⅰ类 | 中心避难场所 | ≥536 | 1．出入口≥4个 2．应设直升机起降场地 3．应有应急停车场 4．应有应急通道 | 1.应结合场所周边的城市医院设置急救医院 2．应在场所内设置医疗卫生所 | 应选择以下3种方式中的2种： 1．市政给水网 2．应急储水装置 3．场所500米范围内的深井或地表水源 | 1.应设置消防系统 2.应有消防水源 3.应有消防设施及应急消防器材 | 1．应设应急发电机组 2．应有双电源供电 3．应设移动设备充电设施 4．应设有场地照明装置 | 应设应急广播系统 | 1.应有垃圾收集站 2.各应急功能区内应有应急垃圾收集点 | 内部应设置固定厕所和排污设施 | 应设置： 1.场所标志 2.牌标识牌 3.引导标识 4.警告标志 |
|  |  | 固定长期场所 |  | 1．出入口≥4个 2．应有应急停车场 3．应有应急通道 | 1.可结合场所周边的城市医院或社区卫生中心的医疗设施设置医疗卫生救护功能 2.应在场所内设置医疗卫生所 | 应选择以下3种方式中的2种： 1．市政给水网 2．应急储水装置 3．场所500米范围内的深井或地表水源 | 1.应设置消防系统 2.应有消防水源 3.应有消防设施及应急消防器材 | 1．应设应急发电机组 2．应有双电源供电 3．应设移动设备充电设施 4．应设场地照明装置 | 应设应急广播系统 | 各应急功能区内应有应急垃圾收集点 | 内部应设置固定厕所和排污设施 | 应设置： 1.场所标志 2.牌标识牌 3.引导标识 4.警告标志 |
|  |  | 固定中期场所 | ≥480 | 1．出入口≥3个 2．宜有应急停车场 3．应有应急通道 | 1.可结合场所周边的城市医院或社区卫生中心的医疗设施设置医疗卫生救护功能 2.应在场所内设置医疗卫生所 | 应选择以下3种方式中的2种： 1．市政给水网 2．应急储水装置 3．场所500米范围内的深井或地表水源 | 1.应设置消防系统 2.应有消防水源 3.应有消防设施及应急消防器材 | 1．应设应急发电机组 2．应有双电源供电 3．应设移动设备充电设施 4．应设场地照明装置 | 应设应急广播系统 | 各应急功能区内应有应急垃圾收集点 | 内部应设置固定厕所和排污设施 | 应设置： 1.场所标志 2.牌标识牌 3.引导标识 4.警告标志 |
|  | Ⅱ类 | 固定中期场所 | ≥134 | 1．出入口≥3个 2．宜有应急停车场 3．应有应急通道 | 1．可结合场所周边的城市医院或社区卫生中心的医疗设施设置医疗卫生救护功能 2.应在场所内设置医疗卫生所 | 以下供水方式3选2： 1．市政给水网 2．应急储水装置 3．场所500米范围内的深井或地表水源 | 1.应设置消防系统 2.应有消防水源 3.应有消防设施及应急消防器材 | 1．应设应急发电机组； 2．应有双回路供电 3．应设移动设备充电设施 4．应设场地照明装置。 | 应设应急广播系统 | 各应急功能区内应有应急垃圾收集点 | 内部或附近应有固定厕所和排污措施 | 应设置： 1.场所标志牌 2.标识牌 3.引导标识 4.警告标志 |
|  |  | 固定短期场所 | ≥120 | 1．出入口≥2个 2．应有应急通道 | 1.可结合场所周边的城市医院或社区卫生中心的医疗设施设置医疗卫生救护功能 2.应在场所内设置医疗卫生所 | 以下供水方式3选2： 1．市政给水网 2．应急储水装置 3．场所500米范围内的深井或地表水源 | 1.应设置消防系统 2.应有消防水源 3.应有消防设施及应急消防器材 | 1．应有双回路供电 2．应设移动设备充电设施 3．应设场地照明装置 | 宜设应急广播系统或移动扩音器 | 各应急功能区内应有应急垃圾收集点 | 内部或附近应有固定厕所和排污措施，或可设置临时厕所 | 应设置： 1.场所标志 2.标识牌 3.引导标识（根据既有情况设置引导标识） 4.警告标志 |
|  | Ⅲ类 | 固定短期场所 | ≥60 | 1．出入口≥2个 2．应有应急通道 | 1.可结合场所周边的城市医院或社区卫生中心的医疗设施设置医疗卫生救护功能 2．并应在场所内设置医务点 | 以下供水方式3选2： 1．市政给水网 2．应急储水装置 3．场所500米范围内的深井或地表水源 | 1.应设置消防系统 2.应有消防水源 3.应有消防设施及应急消防器材 | 1．应有双回路供电 2．应设移动设备充电设施 3．应设场地照明装置 | 宜设应急广播系统或移动式扩音器 | 各应急功能区内应有应急垃圾收集点 | 内部或附近应有固定厕所和排污措施，或可设置临时厕所 | 应设置： 1.场所标志 2.标识牌 3.引导标识（根据既有情况设置引导标识） 4.警告标志 |
| 社区应急避难场所 |  | 紧急避难场所 | —— | 1．出入口≥2个 2．应有应急通道 | 应在场所内设置医务点 | 以下供水方式3选1： 1．市政给水网 2．供水车供水 3．桶装水 | 应配置应急消防设施或器材 | 1．应有市政供电 2．可利用平时照明或手提式照明灯具作为场地照明 | 宜设应急广播系统或移动式扩音器 | 可设应急垃圾存放点 | 内部或附近应有固定厕所和排污措施，或可设置临时厕所 | 应设置场所标志牌 |

附录B 简易场所标志牌

| 编号 | 简易场所标志牌 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  | 应急避难场所 Emergency Shelter | 用于突发公共事件状态下，供居民紧急疏散、临时生活的安全场所 |

附录C 场所标志牌示意图

附录D 常用应急避难标识牌

| 编号 | 标识牌 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 |  | 应急指挥 Emergency Command Post | 用于场所管理区或应急避难指挥所 |
| 2-2 |  | 应急避难场所入口 Emergency Shelter Entrance | 用于指示避难场所的方向。 符号方向视情况设置 |
| 2-3 |  | 应急避难场所出口 Emergency Shelter Exit | 用于指示避难场所的方向。 符号方向视情况设置 |
| 2-4 |  | 应急通信 Emergency Communication | 应急状态下提供通信设备的区域 |
| 2-5 |  | 应急物资发放 Emergency Goods Supply | 应急状态下救灾物资发放的地点 |
| 2-6 |  | 应急供电 Emergency Power Supply | 应急状态下供电、照明的设施 |
| 2-7 |  | 应急饮用水 Emergency Drinking Water | 应急状态下饮用水的地点 |
| 2-8 |  | 应急水井点 Emergency Water Well | 应急状态下启用的水井 |
| 2-9 |  | 人员安置区 Emergency Resettlement Area | 应急状态下安置人员住宿或休息的区域 |
| 2-10 |  | 应急厕所 Emergency Toilets | 应急状态下的简易厕所 |
| 2-11 |  | 应急医疗卫生救护 Emergency Medical Rescure | 应急状态下医疗救护、卫生防疫的地点 |
| 2-12 |  | 应急消防 Emergency Fire | 应急状态下提供应急消防的地点 |
| 2-13 |  | 应急垃圾存放 Emergency Water Storage | 应急状态下垃圾集中存放的地点 |
| 2-14 |  | 应急污水排放 Emergency Sewage | 应急状态下污水排放的地点 |
| 2-15 |  | 应急停车场 Emergency Parking | 应急状态下机动车停放的区域 |
| 2-16 |  | 应急非机动车停放 Emergency Bicycle Parking | 应急状态下自行车停放的区域 |
| 2-17 |  | 直升机起降场地 Emergency Apron | 应急状态下直升机的起降场地 |

附录E 常用应急避难引导标识

| 编号 | 引导标识 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 |  | 应急避难场所内疏散引导标识 | 用于指示避难场所的方向 |
| 3-2 |  | 应急指挥引导标识 | 用于指示场所管理区或避难指挥所的方向 |
| 3-3 |  | 应急通信引导标识 | 用于指示应急状态下提供通信设备的方向 |
| 3-4 |  | 应急物资供应引导标识 | 用于指示应急状态下救灾物资发放地点的方向 |
| 3-5 |  | 应急供电引导标识 | 用于指示应急状态下供电、照明设施的方向 |
| 3-6 |  | 应急饮用水引导标识 | 用于指示应急状态下饮用水地点的方向 |
| 3-7 |  | 应急水井引导标识 | 用于指示应急状态下启用的水井 |
| 3-8 |  | 人员安置区引导标识 | 应用于指示急状态下人员安置区的方向 |
| 3-9 |  | 应急厕所引导标识 | 用于指示应急状态下的简易厕所的方向 |
| 3-10 |  | 应急医疗卫生救护引导标识 | 用于指示应急状态下医疗救护、卫生防疫地点的方向 |
| 3-11 |  | 应急消防引导标识 | 用于指示应急状态下提供应急消防的方向 |
| 3-12 |  | 应急垃圾存放引导标识 | 用于指示应急状态下垃圾集中存放地点的方向 |
| 3-13 |  | 应急污水排放 | 用于指示应急状态下污水排放地点的方向 |
| 3-14 |  | 应急停车场引导标识 | 用于指示应急状态下机动车停放的方向 |
| 3-15 |  | 应急非机动车停放引导标识 | 用于指示应急状态下非机动车停放的方向 |
| 3-16 |  | 直升机起降场地 引导标识 | 用于指示应急状态下直升机的起降场地的方向 |

附录F 常用应急避难警告标志

| 编号 | 警告标志 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 |  | 禁止靠近 Keep away | 用于危险区域或不宜靠近区域的提示 |

本规范用词说明

- 为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准、规范执行时的写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《生活饮用水卫生标准》GB5749

- 《建筑结构荷载规范》GB50009

- 《建筑抗震设计规范》GB50011（2016年版）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223

- 《建筑给排水设计规范》GB50015

- 《建筑设计防火规范》GB50016

- 《防洪标准》 GB50201

- 《民用建筑设计通则》GB 50352

- 《历史文化名城保护规划规范》GB50357

- 《城市绿地设计规范》GB50420（2016年版）

- 《无障碍设计规范》GB50763

- 《供水管井设计施工及验收规范》CJJ10

- 《城镇环境卫生设施设置标准》CJJ 27

- 《公园设计规范》GB 51192

- 《城市用地竖向规划规范》CJJ83

- 《民用直升机场飞行场地技术标准》MH5013

- 《军用永备直升机机场场道工程建设标准》GJB3502

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16

- 《无障碍设施设计标准》DGJ08-103

- 《应急避难场所标志设置规范和要求》DB31/528

- 《城市公共厕所规划和设计标准》DG/TJ08-401

- 《小型压缩式生活垃圾收集站设置标准》DG/TJ08-402

- 《防灾避难场所设计规范》GB 51143

- 《城市社区应急避难场所设计规范》建标180

应急避难场所设计规范

DB31MF/Z003-2021

条文说明

上海市民防办公室

2021年09月

目  次

1 总 则	1

2 术语	2

3 基本规定	2

3.1 一般规定	2

3.2 设防要求	3

4 避难场所设置	4

4.1 场地选择	4

5 总体设计	5

5.1 一般规定	5

5.2 总体布局	6

5.3 应急交通	6

6 避难场地设计	6

6.1 避难宿住区	6

6.2 应急医疗卫生救护	7

6.5 应急停车场	8

6.6 直升机起降场地	8

7 避难建筑设计	9

7.1 建筑设计	9

7.2 结构设计	9

8 避难设施设计	11

8.1 给水与排水	11

8.2 消防	12

8.3 电气	12

8.4 垃圾收集	13

8.5 厕所	14

8.6 标识	14

- 总 则

1.0.1  本条规定了本规范制定的目的性。

根据上海市建设和交通委员会关于印发《上海市住房和城乡建设管理委员会关于公布2020年度上海市工程建设规范复审结果的通知》沪建标定[2020]593号文的通知，对上海市《应急避难场所设计规范》DG/TJ 08-2188进行修订。为了进一步加强和规范应急避难场所建设，确保突发性灾害事故发生后，应急避难场所内的避难功能被正常启用，保证市民快速、有序地疏散及安置，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，增强城市抵御灾害事故的整体能力，确保城市安全和社会稳定。

1.0.2  本条规定了本规范的作用和权威性。

本规范从满足政府投资项目的审批需要、规范工程项目建设行为，使工程项目的建设水平达到最佳秩序、获得最佳效益，是上海市应急避难场所建设的统一设计标准。

1.0.3  本条规定了适用范围。

本规范主要针对上海市设置、新建、改建和扩建的应急避难场所的设计规范和方法进行规定。上海市的应急避难场所多以认定和改造情形较多，需要按照本规范的要求进行避难功能的改造设计。

1.0.4  本条规定了上海市应急避难场所建设的指导思想和总体要求。

应急避难场所应结合城市建设，进行整体规划布局，构建城市的防灾体系。应结合场所内及周边的各类防灾和公共安全设施及市政基础设施的具体情况，有效整合各类空间和建筑工程，形成有效、安全的防灾空间格局。

考虑到上海市应急避难场所建设多为改建项目，建设时通常是在满足场所内主要功能的前提下，利用场所内既有的开敞空间，叠加应急避难功能；通过改造或新建等建设方式，标准化嵌入应急避难设施，保证地震、气象灾害、洪涝等灾害发生时，避难人员的用水、用电、医疗、食品供应、通信等基本的生存需求。

1.0.5  本条规定了本规范的基本规范。

应急避难场所是城市防灾体系的重要组成部分，应以上位依法批准的国土空间总体规划和防灾专项规划为依据进行统一规划设计。规划确定建设目标后，根据各区的实际情况，按照集约、节能等建设的要求，分阶段建设各区的应急避难场所。

1.0.6  本规范主要是规定上海市避难场所的专项设计规范，在应急避难场所设计中涉及规划、建筑、结构、园林、建筑环境与设备、电气、给水等详细设计的内容除了按照本规范的规定执行外，尚需要按照其他国家、行业或上海市的工程建设相关标准进行设计。

- 术语

2.0.9  应急避难场所内的水体、湿地、蓄滞洪区、集水区、建（构）筑物及其倒塌范围之内、乔灌木密集区、文物古迹/保护建筑/古树名木本身及其保护范围、生态修复及涵养区、自然坡度大于7°（约13%）的陆地等不宜收容人群的避难场所，不计入避难面积。

- 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1  避难场所设计的基本依据主要包括：相关法律法规和技术标准以及根据依法批准的上位国土空间规划、防灾专项规划和应急预案的要求，根据不同场所的现状特点确定场所的类型，配置相应的应急功能，划定应急功能区，配置各区的避难设施。

3.1.2  本条规定的了避难场所设计阶段的专项设计内容。

3.1.3  本条明确了上海市应急避难场所的七种类型。

3.1.4  为了保障避难场所内避难的婴幼儿、高龄老人、行动困难的残疾人员和伤病员等特殊人群的避难条件。有条件的避难场所，可在场所内单独设置特殊人群的避难区域，并在避难区内设置无障碍设施。

3.1.5  不同灾种的各应急阶段的时间长短各有其固有规律，本条的数据参考了《防灾避难场所设计规范》GB 51143第3.18条的避难时间，并结合上海的实际情况，规定了上海市七类避难场所的开放时间。

3.1.6  本条的数据综合了《防灾避难场所设计规范》GB 51143的数据及上海的实际情况进行综合设置。

3.2 设防要求

3.2.1  本条规定了避难场所的设防目标和避难设施的设防要求。避难场所设计时，需要按照相关上位规划和应急管理要求，进一步分析确定相应灾害的设定防御标准，并满足避难场所使用期间可能遭遇的其他突发事件的防灾要求。

设定防御标准是确定避难规模和防灾布局的依据，也是进行各类工程设施鉴定评价，进行避难建筑、避难设施和设备设计的设防依据。

避难场所需应对灾害的设定防御标准通常情况下不低于城镇相应重要工程的抗灾设防标准，根据本规范和其他相关标准确定，并采取有效的防灾措施。通常情况下，设定防御标准按不低于重大灾害规模对应的设防要求确定。对于地震、台风和洪水灾害的设定防御标准在本规范第3.2节规定了最低要求。

本规范中对于避难建筑保障基本安全的目标，主要通过增强抗灾能力方式来保证。

3.2.2  本条为强制性条文，规定了地震灾害的设定防御标准。避难场所地震设定防御标准主要用于确定避难场所责任区的避难人数和应急功能需求，同时避难场所内的应急保障基础设施的抗震可靠性应满足设定防御标准的要求，避难场所内的避难建筑的抗震设计按照本规范第7.2节的规定。

3.2.3  本条为强制性条文，规定了用于风灾的避难场所的设定防御标准和防护要求。防风避难场所需要考虑临灾时期和灾时的使用，因此在设计时，相关抗风设计需要考虑灾时风力作用下的安全。本条还规定了相应的最低保护时间限制要求，用于确定应急需求和测试构件安全的时间标准。

3.2.4  本条为强制性条文，规定了用于风灾的避难场所的设定防御标准和防护要求。防风避难场所需要考虑临灾时期和灾时的使用，因此在设计时，相关抗风设计需要考虑灾时风力作用下的安全。本条还规定了相应的最低保护时间限制要求，用于确定应急需求和测试构件安全的时间标准。

3.2.5  非洪灾和台风内滞型避难场所需要通过各种防洪措施保证重要避难功能区不被水淹。对于此类避难场所场地，其竖向标高按不低于20年一遇的防洪水位所确定的淹没水位加安全超高采取，除Ⅰ类中心避难场所安全超高不低于0.5m外, 其他固定避难场所不低于0.3m，社区避难场所不设防。

3.2.6  避难场所的排水工程应能迅速、及时地将场所内雨水排出，并通过高程控制或排水系统等措施来实现其防灾目标，以免避难功能区周边区域积水影响应急功能发挥。避难场所的排水设计重现期参照各区重点区域确定。

3.2.11  本条对应急避难设施提出景观的要求。

3.2.12  避难场所设计时，内部和周边建（构）筑物有潜在倒塌或破坏影响时，为了确保灾后使用时车辆和人员的安全，需划定潜在危险区，并设警告标志。

- 避难场所设置

4.1 场地选择

4.1.1  避难场所的选址尽可能利用现有设施，以节约工程投资并可加快建设速度，便于维护。避难场所的周边环境需有利于避难人员顺畅进入和向外疏散。

Ⅰ类中心避难场所通常需要应急医疗卫生救护、应急物资保障、应急指挥等功能，通常也作为专业救灾队伍驻地，因此，其选址需充分考虑应急交通，并考虑与周边避难场所的联系。

考虑到居民比较熟悉居住区周边环境，便于灾后恢复正常生活，避难场所的布局和选择原则建议以居住区为主进行，这也是目前国际上比较通行的做法。通常，其服务范围的确定可以周围的或邻近的居民委员会和单位划界，并考虑河流、铁路等的分隔以及应急救灾和疏散道路的安全状况等。避难场所内的栖身场所可以是帐篷或简易房屋，能够抵御本地的各种气候条件，如防寒、防风、防雨雪等，并有最基本的生活空间。

社区应急避难场所通常可充分利用居民住宅区和各单位内的道路以及居民住宅区内的小花园、 小游园和专业绿地等，利用场所内的照明设备和公共卫生间等设施作为灾时使用。

由于风灾影响的特殊性，风灾避难应选择避难建筑的形式，以保障避难人员的安全。各类学校的基础设施比较健全，有避难疏散必需的供水、供电、通信等基本条件，操场、绿地和空地易于搭建简易房屋和帐篷，又有比较好的防火条件，可以作为避难场所。

对于中长期等级应急避难场所和Ⅰ类中心避难场所，需要较高标准地配置应急医疗卫生救护、供水供电等避难设施，从国际上避难场所建设的发展趋势看，初期以空旷场地为主逐步发展到以避难建筑为主，而城镇中尤其中心城区范围存在相当数量的抗灾能力较高的建筑工程（如体育馆、会展中心、校舍、医院等）等场所，周边配套市政基础设施条件通常较好，因此本条提出充分整合各类公共设施形成综合性避难场所的发展思路，这样也便于避难场所建设结合场所周边的各类市政基础设施情况，与城区环境相协调，整合空旷场地和建筑工程，形成有效的公共安全空间。

4.1.2  防洪避难场所的形式通常是避洪房屋、安全堤防、安全庄台和避水台等。

蓄滞洪区的安全庄台是集中安置居民的场所。安全台需布置在距分洪口一定距离范围以外、地基条件较好、地面高程较高且土源丰富的地带；尽可能避开软弱地基，确保台身及台面建筑物的安全，并统筹考虑对外交通、通讯、电力、给水、排水等基础设施配套建设。

避洪房屋的主要形式是安全楼（避水楼）。根据法律法规要求，安全楼严禁布置在进洪口或退洪口附近且应避开进洪或退洪的主流区，要选择布置在地势较高、地质条件较好、同时尽可能靠近转移撤退道路的场所。洪灾后淹没水深大于3m的区域一般不宜布置安全楼（避水楼）。安全楼室内空间布局突出平汛结合，合理安排人员避洪，且要留有便于在蓄洪期间与外界接触的台面；设计受淹的部分，门窗需有利于洪水的进退；安全楼楼顶采用能够上人的平顶结构。

4.1.3  本条规定考虑避难的主要目的是灾害发生时减少、消除危险性，把灾害风险控制在最小的范围内，确保避难人员的安全。如果避难场所本身存在较大的安全隐患，就失去了其实用价值，不能实现安全避难。

避难场地与周围建（构）筑物保持足够的安全距离是避免二次伤害的重要措施，安全距离按照建（构）筑物的可能倒塌影响范围确定。

- 总体设计

  - 一般规定

5.1.1  本条规定了总体设计的主要内容。

总体设计的重点是避难场所的总体布局，对场所进行应急功能配置，划分应急功能区，明确各分区技术指标，确定主要工程设施的位置、规模、走向，确定避难设施的规模和布局。

5.1.2  本条规定了总体设计的主要内容。

应根据不同类型的避难场所，根据本规范及其他相关标准的规定，明确重要工程设施的防灾要求。

  - 总体布局

5.2.1  本条规定了避难场所总体布局的主要设计内容。总体布局设计需综合考虑避难场所形态，根据各应急功能要求进行布局，充分利用避难场所常态设施，合理采取应急功能实现方式，确定主要功能设施的布局。

5.2.3  本条的数据参考《城市社区应急避难场所建设标准》 建标180-2017。

5.2.4  应急水源区是避难场所运行的基本保障，规定单独划分为独立的应急功能区，并配置相应工程设施，是为了保障其免受污染，正常发挥其应急功能。

5.2.5  考虑到可用作避难场所的城市绿地，不少区域存在较大的地形起伏。对于地形起伏较大地区，需要考虑避难宿住设施搭建和应急功能运行的要求，需采用平坡、台阶或混合式综合利用。当地形起伏较大时，采用台阶式等形式形成边坡时，需通过设置挡土墙或护坡保证安全。

  - 应急交通

5.3.4  本条规定了避难场所应急出入口设置的技术要求。

5.3.6  本条规定了避难场所内的通道分级和技术要求。

避难场所内的避难通道是供救援车辆、避难人员通行的道路。根据避难场所的规模、功能要求确定场所内道路的分级和布局。其中，主、次通道设计除考虑避难人员通行外，尚需考虑消防、救护、运输等通行要求。

5.3.7  本条规定了避难场所的进出通道的技术要求。避难场所内部通道的设置以连通各应急功能区、避难建筑和主要设施为原则。

- 避难场地设计

  - 避难宿住区

6.1.1  避难宿住区需要考虑安全性，易于排水，适宜搭建帐篷以及方便避难人员生活等因素进行设置，便于避难人员维持灾后基本生活。

6.1.2  当前，我国避难宿住通常采用帐篷或简易安置房等形式，避难宿住区设计时，需要根据选择的采用帐篷或简易安置房等具体宿住设施类型进行布置；布置时，需要考虑不同宿住设施的耐火性能划定合理的防火分区，设置合理的防火分隔。为了便于避难人员信息的采集与管理，可以考虑在宿住区入口处设置人员登记处。

6.1.3、6.1.4  从便于避难场所管理和防火角度将避难宿住区划分为宿住组、宿住组团、宿住单元三个级别，以便于避难场所设计时进行应急设施配置控制。本条参照《防灾避难场所设计规范》GB51143。

  - 应急医疗卫生救护

6.2.1  应急医疗卫生救护区是保障地区灾后应急医疗救援综合性的功能区，需根据本规范要求设置避难场所内医疗救护场所及相应医疗卫生设施。

Ⅰ类中心避难场所需要配置应急医疗卫生救护区，并设置重症治疗区，结合方舱医院或城镇内医疗卫生力量形成急救医院；承担应急医疗卫生救护任务的医疗卫生机构需要配置应急医疗卫生救护区或按应急保障医院建设；各根据实际情况，结合等级应急避难场所设置应急医疗卫生救护区，并根据需要设置重症治疗区。重症治疗、卫生防疫、医疗垃圾处置周边需要设置卫生防疫分隔，利用空旷场地时，按不小于20m卫生间距进行分割处理。

6.2.2  本条给出了计算应急医疗卫生救护功能区避难面积时的指标，避难场所内设置应急医疗救治功能区时，按应急医疗卫生救护工程的规模计算其避难面积。相关指标是参考现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038和《防灾避难场所设计规范》GB51143的有关内容和对我国以往救灾医疗队用地情况调查基础上确定的。

6.2.3、6.2.4  应急医疗卫生救护场地是供医疗卫生人员抢救灾后受伤人员、开展医疗卫生服务的特殊类别应急停车场，因此，需在满足本规范第6.5节的规定的基础上综合考虑专业医疗卫生队伍开展救援的需要进行设计。设计应满足医疗救护车辆和医疗保障车辆的出入和停放，医疗设备运转，伤员病人治疗，医护人员休息，医疗垃圾处理等要求。

考虑到医疗救护设备和治疗的供电、供水需求，供电、供水设施需要提前建设到位，便于避难时应急医疗的开展。

6.2.5 本条规定了城乡公共卫生防疫体系的应急医疗卫生救护场地应专门规划建设要求。

6.5 应急停车场

6.5.1  应急停车场属于行政区级功能，需按独立单元设置。

Ⅰ类中心避难场所作为上海地区应急救援的中心，需设置综合性的专业救灾队伍营地，方便应急救援、物资运输、抢险抢修和消防等专业人员宿住和工作。除Ⅰ类中心避难场所外的其他等级应急避难场所根据其所处区位和承担的避难功能，视需要设置专业救灾队伍营地。应急停车场通常需要满足救灾人员的宿住要求，因此需满足本规范第6.1节避难宿住区设计的相关规定。

6.5.2  应急救援队及消防、抢险抢修、医疗卫生救护、防疫、运输等专业救灾队伍是灾害救援的主要力量，一般会配备救灾装备且频繁出入驻扎场地，需要有可靠的交通保障。

6.5.3  应急停车场用地的最低面积是按约300人救灾队伍宿营确定的，其中已包括车辆设备用地和人员宿住用地。避难场所设计时需根据人员和车辆设备的具体情况进行调整。

6.5.4  应急停车场设计时，需要考虑其应急救灾特性需要和救灾装备使用要求，预留的供电、供水设施接口，并保障其避难时功能。

6.6 直升机起降场地

6.6.2  直升机起降场地通常包括起降区、停机坪，并考虑最终进近和起飞区以及安全区的设置。直升机起降场地需要统筹考虑地区应急救援、消防救援的需要起降的直升机型号、数量进行设置。直升机起降场地设计时，按国家现行标准《民用直升机场飞行场地技术标准》MH5013、《军用永备直升机场场道工程建设标准》GJB 3502、《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定执行。

6.6.3   直升机起降场地周围的安全护栏的高度需满足国家现行标准《民用直升机场飞行场地技术标准》MH5013和《军用永备直升机场场道工程建设标准》GJB 3502对限高的要求。

6.6.4   本条规定了直升机起降场地消防栓及消防灭火设备的设置要求。

6.6.5   本条规定了直升机起降区的出入口设置要求，可以按国家现行标准《民用直升机场飞行场地技术标准》MH5013进行设置。

6.6.6  直升机起降场地周边的物体和建筑工程限高需满足国家现行标准《民用直升机场飞行场地技术标准》MH5013和《军用永备直升机场场道工程建设标准》GJB 3502的要求，并考虑直升机安全起降的要求。

- 避难建筑设计

7.1 建筑设计

7.1.1 本条规定了避难建筑的选址和场地条件要求。考虑到避难建筑是灾前建设的重要防灾工程，需考虑其安全保障性。

7.1.2 从避难时避难人员安全疏散考虑，由于避难人员密度大，除防洪避难外，避难建筑中满足避难人员的宿住功能应设在建筑的地上一层至三层，其中特定群体宿住功能应设在地上一层，这样规定也使得避难建筑的消防疏散更易与常态功能一致。避难建筑的选择优先采用低层建筑。

7.1.3 本条为强制性条文，本条参照《防灾避难场所设计规范》GB51143和《建筑设计防火设计规范》GB50016，规定了避难建筑的安全疏散出口的最低防灾要求。

7.1.4 本条规定了设置宿住分区和通道的要求，以便于避难人员休息、通行和疏散。

7.2 结构设计

7.2.1 本条为强制性条文，规定了避难建筑抗震设计的基本规范。确定避难建筑的抗震设防标准和抗震措施时，主要从以下方面考虑：

1 作为抗震防灾规划设置或指定的避难场所。

1）避难建筑需要比其他重要建筑更多地考虑地震的不确定性；

2）需要最大程度地确保避难建筑在未来可能发生地震或地震后可能发生余震情况下的抗震安全和避难功能使用；

3）避难建筑还应考虑震后用于大规模人群避难时，人们对于临近危险的特殊心理和感受，不仅其损坏程度应得到更严格控制，而且临近避难建筑的类似地震地表错断等危险地段或其他危险事故和灾难对避难的影响也应更严格控制；避难建筑允许的损坏以能在紧急处置阶段易于抢修和对应急功能影响不大作为基本规范。因此避难建筑的抗震设防实际上需要考虑特殊的设防要求和抗震措施。

2 避难建筑的重要性决定了应采取比一般建筑更高的抗震设防目标。普通建筑的抗震设防标准，决定了地震影响越高，避难建筑的使用几率越高。避难场所主要是针对超过一般工程抗灾设防标准的设定防御标准下的避难需要，考虑避难建筑的设防目标达到“在罕遇地震影响水平的重大地震发生时能迅速启用”是必要的，也是适当的。因此，参考国内外相关规范标准的规定，本规范考虑的抗震避难建筑的抗震设防目标为：

当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时，主要结构构件不应屈服，其他结构构件不应严重破坏，不应影响使用或通过紧急处置（简单抢修）即可继续使用；当遭受超越高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震的特大地震影响时，不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

3 从目前国内外关于抗震避难建筑的设防标准来看，通常都是采用重要性系数对设计地震动进行调整和采取更严格的抗震措施。美国 FEMA450 《美国建筑抗震设计规范》和 FEMA453《安全屋和避难所设计规范》中，避难建筑采用 1.50 的重要性系数，要求地震活动性较低地区的避难建筑采取高烈度区的抗震措施，遵守更严格的平面和竖向规则性要求，并要求避难建筑结构具有抗连续倒塌的能力。欧盟规范与美国规范类似，重要性系数要求 1.4。新西兰抗震规范要求避难建筑的抗震设防标准采用100年超越概率10%的地震影响。

本规范和现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223将避难建筑的抗震设防类别规定为不低于重点设防类。考虑到避难建筑的特殊性和设防目标要求，适当提高避难建筑的地震作用，减轻地震破坏程度特别是主要结构构件的破坏程度是必要的。为此，本规范对避难建筑抗震设防标准按照100年超越概率10%的地震动标准考虑。参考有关研究结果，当按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011进行设计时，针对按照50年超越概率10%的抗震设防标准所确定的各水准地震作用采取乘以抗震调整系数的方式提高避难建筑的抗震能力。

根据有关研究，相比50年超越概率10%的抗震设防标准，100年超越概率10%的设计地震动，其多遇地震作用时的抗震调整系数平均为1.46。由于避难建筑多为中低层建筑，对于6、7度时适当提高主要构件的抗震性能是适当的，考虑到抗震等级的调整对承载力验算和抗震构造措施均有影响，避难建筑已经规定为重点设防类，本规范采取通过上调抗震设防烈度为6度和7度时的抗震调整系数的方式来规定。这样规定，一方面相当于使钢筋混凝土结构和钢结构的地震作用调整符合更高的抗震等级要求，提高主体结构抗特大地震的能力，另一方面，可使避难建筑采用其他结构体系时，其抗震能力也能得到保证，标准的规定对不同的结构体系具有更强的适应性。抗震调整系数的确定也参考了中国工程建设标准化协会标准《建筑工程抗震性能设计通则（试用》 CECS 160 的相关规定。

计算竖向地震作用时，竖向地震动参数 应采用本规范第 7.2.1 条第 3 款规定调整后的水平地震动参数，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定确定。

本条第 7 款的建筑非结构构件是指：建筑中除承重骨架体系以外的固定构件和部件，主要包括非承重墙体，附着于楼面和屋面结构的构件、装饰构件和部件、固定于楼面的大型储物架等。建筑附属机电设备指为现代建筑使用功能服务的附属机械、电气构件、部件和系统，主要包括电梯、照明和应急电源、通信设备，管道系统，采暖和空气调节系统，烟火监测和消防系统，公用天线等。

7.2.2 本条规定了避难建筑抗风设计的基本规范。

- 避难设施设计

8.1 给水与排水

8.1.1、8.1.2  应急储水设施可采用自备生活水箱、蓄水池，应急取水设施可采用深井泵。避难场所如同时使用城市自来水又使用应急储水设施或应急取水设施的，需采取防止两种水源串通的隔断措施。

应急供水系统宜接自城镇环状的供水管网，不宜接自枝状供水管网的末端。从环状供水管网接出的两个接口之间宜设置阀门。

8.1.3  对于平时不使用的生活贮水箱及增压设备允许平时预留位置，主要是出于几点考虑：首先是目前普遍使用的拼装式钢板水箱技术成熟、可靠，拼装周期较短，货源充足；二是灾害时使用的水箱一般容量较大，占用有效面积较多，平时不建水箱，可以提高平时面积使用率，具有明显的经济效益。

8.1.4  饮用水的应急储水装置单独设置的目的主要是避免饮用水被挪用、防止饮用水被污染，有利于长期贮存水的再次消毒。

应急供水中的取水装置可以根据当地情况采用深水井。采用应急储水装置应设置消毒措施。采用应急取水水源（天然水源等）、天然水源作为取水方式的，应设置过滤净水措施。

8.1.7  配置储水设备、水泵供水系统的供水管网，可作为区域性的避难场所来使用；移动供水车辆、一体化净水设备主要用于周边无城镇市政供水管网的避难场所。

8.1.10 本条文是指有地形高差可以利用、不需设排水泵、全部依靠重力排出室内污废水的情况。

8.1.11 有条件的避难场所的排污系统应与市政管网连接，无条件的情况下应设基本生活污水池，污水池的有效容积应大于避难场所开放3天产生的全部污水量的1.25～1.5倍。贮备容积平时若需使用时，污水池应有在临灾时排空的措施。

8.1.13  供平时使用的消防水池，如使用的是钢筋混凝土水池，在突发性灾害时允许作为生活饮用水水池使用，当利用消防水池的消防水时，利用容量应控制在总消防水量的40%～50%。本规定的目的是降低工程造价及便于平时与灾害时的转换。由于避难场所的人员只是在短时间内饮用混凝土水池内的水，从混凝土生活饮用水水池在国内曾长期使用的历史分析，灾害时短时间内使用不会对人体健康造成影响。在转换前需要对水池进行必要的清洗、消毒，补充新鲜的城市自来水；同时在使用过程中也必须配置消毒设施。

对于平时不使用的生活贮水池（箱）及增压设备允许平时预留位置，主要是出于几点考虑：首先是目前普遍使用的拼装式钢板水箱技术成熟、可靠，拼装周期较短，货源充足；二是灾害时使用的水箱一般容量较大，占用有效面积较多，平时不建水箱，可以提高平时面积使用率，具有明显的经济效益。

8.1.14  本条文主要参考上海市水务局2011年6月颁布的《应急供水深井（采灌井）建设技术导则》（试行）及国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的相关规定。

8.2 消防

8.2.1  本条为强制性条文，规定了消防水源和设置配置所依据的最低消防扑救要求。避难场所消防和疏散设计的基本原则是把避难场所作为重要消防地区来对待，并按照人员密集场所确定相关防火要求和消防措施。本条主要是基于此原则按照我国消防有关法律法规和标准进行了规定。

并对应急消防供水的水源提出了规定。避难场所消防水源采用市政供水保障系统、应急储水体系或天然水系均可，并首先考虑直接利用市政供水保障系统供水。利用天然水源时，应选择离避难场所较近、水量较大、水质较好、取水方便的天然水源，确保枯水期最低水位时的消防水量。当上述水源均不能满足应急避难场消防用水量要求时，必须设置消防水池。

8.3 电气

8.3.1  考虑避难场所基本为依附现有建筑、场地设置，因此提出市电电源利用现有建筑电源。

8.3.3 场地型应急避难相关设备大多于室外露天安装，故提出此要求。结合现有场地（所）建筑安装的电气设备，在满足安装条件的前提下应安装到位，减少平灾转换。对于灾时搭建的帐篷等灾时转换设施，其附属的电气设备如照明等应灾时同步安装，但配电箱应平时到位。

8.3.4  与平时最高负荷等级一致主要是为了在满足灾时用电的前提下，尽可能利用平时电源，同时不再新增市电，减少投资。

8.3.5  I类中心避难场所、I类固定长期场所、I类固定中期场所、Ⅱ类固定中期场所由于面积大，避难时间长，市电电源断电风险较大，为保证应急避难场所正常运行，故提出此要求。Ⅱ类固定短期、Ⅲ类固定短期和社区应急避难场所，由于面积小，避难时间短，主要是需要对照明供电进行保障，该部分可通过灯具带蓄电池等分散备用电源形式来保障，故不作设置发电机组要求。

8.3.7  为减少平时火灾危险，柴油发电机不考虑平时储油，灾时用油考虑由就近加油站供油。

8.3.10  Ⅱ类固定短期、Ⅲ类固定短期和社区应急避难场所，如平时有设置广播，可作为应急广播系统使用，如果没有设置，则可以采用移动扩音器等形式，无需再专门设置灾时应急广播系统。

8.4 垃圾收集

8.4.2  垃圾收集站的设置应符合选址、规模、收集量的要求。

- 本条规定了应急垃圾收集站选址的风向要求，并提出了该区与宿住区的距离和防护要求；

- 提出了该区在交通上的特殊性；

- 随着市民环境意识的提高，对收集站的环境也提出了更高要求，为此，从发展趋势上看，收集站应向密闭式方向发展，同时，收集站还应有排水设施和除臭措施；

- 为了符合“平灾结合”的原则，新建/改建的避难场所内的应急垃圾收集站可结合既有的垃圾放设置。《小型压缩式生活垃圾收集站设置标准》DG/TJ08-402-2000，第3.2.3条“生活垃圾人年均日产量（kg/人·d），取值0.60～0.65kg/人·d”，所以本条引用了该数据的最低标准；

- 本节参考了《环境卫生设施设置标准》CJJ27-2012，第4.2.6条的数据。

8.4.3  固定垃圾收集点的设置应符合其选址和服务半径的要求。

- 《环境卫生设置标准》CJJ27-2012，第3.3.2条“城市垃圾收集点的服务半径不宜超过70m”。本条引用了以上的数据；

- 应急垃圾收集点的设置应以方便运输为前提，所以在建筑内的应急垃圾收集点应设置在建筑的底层，且方便垃圾输运的位置；

- 本条引用了《环境卫生设置标准》CJJ27-2012，第3.3.4条的规定。

8.4.4  垃圾收集箱的设置应以方便投放和不影响环境为前提。

- 《环境卫生设置标准》CJJ27-2012，第3.2.6条“设在广场内的废物箱应按每300m2～1000m2设置一处”，本条引用了以上的数据；

- 本条对场所的应急垃圾收集点提出了不影响周边环境的要求。

8.4.6  本条规定的目的是为避免造成医疗垃圾的交叉传染，防止疾病传播，保护环境以及保障人体健康。

8.5 厕所

8.5.2  《城镇防灾避难场所规划设计》（苏幼坡、王兴国著）一书中，提出：日本公园实测避难场所中，应急厕所坑位数量为73人/坑，结合我国国情，研究得出应急厕所坑位设置宜采用50人～60人/坑。故本条采用了以上数据。

8.5.4  应急厕所的设置应以卫生和不影响居住环境为前提。

- 因考虑到应急厕所气味会影响居住环境，所以对应急厕所所处位置提出规定；

- 为方便避难人员如厕，本条对两座应急厕所之间的距离提出了规定；

- 为防止粪液对地下水和周围环境造成污染，《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2005的第4.0.13条提出“化粪池与地下水源、取水构筑物的距离不得小于30m”，本条引用了以上的数据。

8.5.5  “第三卫生间”，这种公厕也被称为“中性卫生间”，有别于现有公厕的男女分区设置，其用途主要为解决一部分特殊对象（不同性别的家庭成员共同外出，其中一人的行动无法自理）上厕不便的问题，有独立的出入口，方便父母带异性的孩子、子女带异性的老人外出，照顾其如厕。

8.6 标识

8.6.1  为了符合“平灾结合”的原则，避免建设的浪费，应急标志应结合场所内原有的标志系统设置。

8.6.3  应急标志应设置在应急避难场所的内部及周边区域，是应急避难场所内的重要设施之一。本条规定了应急避难场地周边设置应急标志的要求。

8.6.4-8.6.7 应急场所内的标识系统可根据其指示、引导、警告等功能。本条提出了各类标识的设置要求。