DB 31MF/Z 001-2023

上海市地下空间建设兼顾人民防空需要工程技术标准

2023年1月

目 录

1 总则	2

2 术语和定义	3

3 紧急人员、物资掩蔽工程	4

3.1 基本规定	4

3.2 土建	5

3.3 通风	10

3.4 给排水	11

3.5 电气	13

3.6 平战转换	15

4 城市地下电站、水库	17

4.1 基本规定	17

4.2 土建	17

4.3 设备	17

4.4 平战转换	18

附录A：应急防护工程	19

A.1基本规定	19

A.2结构	19

附录B：部分标识牌示例	20

本标准用词说明	21

引用标准名录	22

条文说明	23

1 总则	24

2 术语和定义	24

3 紧急人员、物资掩蔽工程	24

3.1 基本规定	24

3.2 土建	24

3.3 通风	25

3.4 给排水	25

3.5 电气	26

3.6 平战转换	26

4 城市地下电站、水库	27

总则

为提高城市综合防空袭能力，使民防工程建设与社会经济发展相适应、与城市地下空间开发利用相协调，做到安全、适用、经济、合理，规范本市地下空间建设兼顾人民防空需要工程（以下简称：兼顾设防工程）建设要求，制定本技术标准。

本技术标准适用于本市新建、改（扩）建的兼顾设防工程设计。轨道交通工程、道路隧道、轨道交通地下车站与周边地下空间的连通工程、城市地下综合管廊工程、地下车库联络道及市域铁路的兼顾设防工程设计，应执行相应的国家标准、行业标准和上海市标准。

兼顾设防工程建设以平时功能为主，应充分利用平时设施设备，兼顾战时防护功能。

兼顾设防工程应符合下列规定：

应遵循体系防护建设原则，融合集成各防护要素和防护资源；

可在遭受预定武器袭击产生的破坏效应及其次生灾害环境下，保障工程内人员、物资和重要设备的安全；

工程的防护单元应自成防护体系；

应采用坚固耐久、耐腐蚀、符合环保和防火要求的建筑材料。

兼顾设防工程建筑面积要求：

兼顾设防工程建筑面积应等于防护区建筑面积；

兼顾设防区域应满足防护面积最大化原则。

术语和定义

平时

和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威胁的时期。

战时

战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。

兼顾设防工程

本市地下空间建设兼顾人民防空需要工程的简称。在城市建设项目中，除修建的民防工程外，以平时功能为主，通过适当增加战时功能设施和平战转换措施，满足战时或临战时人民防空要求的地下建筑。

紧急人员掩蔽工程

战时及临战时紧急条件下，保障人员应急掩蔽的场所。

紧急物资掩蔽工程

战时及临战时紧急条件下，保障物资装备储存、转运的应急掩蔽场所。

应急防护工程

通过结构自身防护，达到预定战时效能的工程。

注：应急防护工程具体要求详见附录A。

防护单元

在防空地下室中，其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。

平战转换

兼顾设防工程平时状态与战时状态相互转换所采取的相关措施。

门式封堵

利用防护密闭门对民防工程平时使用的出入口、通风口进行临战封堵的措施。

孔口

兼顾设防工程主体与外部空间相连通的孔洞。孔口包括出入口、通风口等。

主要出入口

战时空袭前、空袭后，人员或车辆进出较有保障，且使用较为方便的出入口。

次要出入口

战时主要供空袭前使用，当空袭使地面建筑遭破坏后可不使用的出入口。

自然层

按楼地面结构分层的楼层。

紧急人员、物资掩蔽工程

基本规定

一般规定

紧急人员掩蔽工程战时防常规武器抗力级别不应低于6级，防核武器抗力级别不应低于6级；防化级别应为丁级。

紧急物资掩蔽工程战时防常规武器抗力级别不应低于6级，防核武器抗力级别不应低于6级；工程内不考虑防化要求。

兼顾设防工程应满足平时和战时功能要求，其战时功能宜遵循与平时功能相融合的原则。

兼顾设防工程宜与周边其它地下工程连通。

工程采用多层设置时，下层结构抗力级别不宜低于上层结构抗力级别。

兼顾设防工程标识系统应执行《上海市民防工程标识系统技术标准》（DB 31MF/Z 002-2022）。

设施要求

每个防护单元的防护设施和内部设备应自成系统。

穿过兼顾设防工程围护结构的管道应符合下列规定：

与工程无关的生活污水、雨水等管道不宜进入本兼顾设防工程；燃气管不应进入兼顾设防工程；

穿过门框墙的管道，其公称直径不宜大于 150mm；穿过其它围护结构的管道，其公称直径不宜大于 500mm；

凡进入兼顾设防工程的管道及其穿过的人防围护结构，均应采取防护密闭措施。

注：无关管道系指兼顾设防工程在战时和平时均不使用的管道。

防护单元宜与防火分区结合设置，防火分区不宜跨越防护单元。

战时通风、给排水、供配电、照明系统等，宜充分利用平时系统，并实现快速切换。

通风、给排水及电气等系统，宜结合平时防火分区设置。

兼顾设防工程进、排风井宜与平时竖井结合设置。

与非兼顾设防区域相通的电梯、自动扶梯、自动步道等大型设备设施应设置在兼顾设防防护区域外。

土建

主体

兼顾设防工程防护单元的划分应符合下列规定：

兼顾设防工程防护单元应按自然层划分，每个自然层应至少设置一个防护单元；

同一自然层内宜结合平时功能需要划分防护单元；

同一自然层内无法连通的兼顾设防工程应划分不同的防护单元；

防护单元内不划分抗爆单元。

紧急人员掩蔽部的人均建筑面积宜按6m2计算，每个防护单元掩蔽人数不宜超过3000人，单元内多余的掩蔽面积可用于紧急物资掩蔽。

兼顾设防工程顶板防护厚度不应小于250mm。

兼顾设防工程临空墙、防护单元间隔墙厚度不应小于250mm。

兼顾设防工程的室内地坪至梁底或管底的净高不应小于2.0m。

兼顾设防工程的室外出入口、进风口、排风（烟）口的布置，应符合平时及战时的使用要求和地面建筑规划要求。

同层相邻防护单元间（兼顾设防工程的防护单元与等级民防工程的防护单元之间）应至少设置一个连通口。防护单元间连通口的设置应符合下列规定：

当相邻两个防护单元均为有防化要求或均为无防化要求的防护单元时（图1）：

在连通口的防护单元隔墙两侧应各设置一道防护密闭门；

两侧均设有防护密闭门的门框墙厚度不宜小于500mm。

防护单元之间连通口墙的两侧各设一道防护密闭门的做法
①高抗力防护单元；②低抗力防护单元；
1-高抗力防护密闭门；2-低抗力防护密闭门；3-防护密闭隔墙

当有防化要求的防护单元与无防化要求的防护单元相邻时，应采用密闭通道进行连通，同时该密闭通道的防护密闭门应分别开向密闭通道外（图2）：

防护单元之间设置密闭通道的做法
①高抗力防护单元；②低抗力防护单元；
1-高抗力防护密闭门；2-低抗力防护密闭门；3-防护密闭隔墙

多层地下空间兼顾设防工程中，当上下层相邻两楼层被划分为不同的防护单元时，应至少设置一个上下层相邻单元间连通口，上下层相邻防护单元间的楼板应为防护密闭楼板，上下层相邻单元间连通口的设置应符合下列规定：

当两个防护单元均为有防化要求或均为无防化要求的防护单元时，其单元间连通口应符合《人民防空地下室设计规范》GB 50038中3.2.12中的要求；

当有防化要求的防护单元与无防化要求的防护单元相邻时，应增加密闭通道（图2）。

在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙，其厚度不应小于250mm，并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。当密闭隔墙上有管道穿过时，应采取密闭措施。在密闭隔墙上开设门洞时，应设置密闭门。

紧急人员掩蔽工程防护单元内不应设置变形缝。紧急物资掩蔽工程防护单元内不宜设置变形缝。当两相邻防护单元之间设有伸缩缝或沉降缝，且需开设连通口时，其防护单元间连通口的设置应符合《人民防空地下室设计规范》GB 50038中3.2.11的规定。

出入口设计

战时出入口设置应符合下列要求：

每个防护单元不应少于两个出入口（不包括竖井式出入口、防护单元之间的连通口），其中应不少于一个主要出入口（竖井式除外）；

当两个相邻防护单元中任意一个防护单元的建筑面积＞18000 m2时，该两个防护单元的主要出入口应独立设置，且宜朝向不同方向，两个主要出入口之间的水平距离不宜小于15m。

战时主要出入口的疏散路径经非兼顾设防区域至主要出入口楼梯或坡道的水平距离不应超过20m（即从防护密闭门中心点到主要出入口楼梯第一个踏步中心点或坡道疏散宽度中心点的距离）。其沿途墙体均采用混凝土墙体，同时其沿途全段结构设计应满足兼顾设防荷载作用要求。

战时出入口平时不得遮盖，且不得封堵战时疏散通道；战时出入口不得设置在平时消防通道和消防登高场地上。

战时主要出入口出地面段宜设置在地面建筑物倒塌范围之外。地面建筑物倒塌范围可按下表确定：

地面建筑物结构类型
砌体结构	钢筋混凝土结构、钢结构
0.5 倍建筑高度	5.00m
注： 1.表内“建筑高度”系指室外地平面至地面建筑檐口或女儿墙顶部的高度；

2.当毗邻出地面段的地面建筑物的外墙为钢筋混凝土剪力墙结构时，可不考虑其倒塌影响。
战时作为主要出入口的室外出入口通道的出地面段（即无防护顶盖段）应符合下列规定：

出入口通道出地面段位于地面建筑倒塌范围以外时，且因平时使用需要设置口部建筑时，宜采用单层轻型建筑；

当出地面段设置在地面建筑倒塌范围以内时，应按防倒塌棚架设计。

出入口通道、楼梯和门洞尺寸应根据战时及平时的使用要求，以及防护密闭门、密闭门的尺寸确定，并应符合下列规定：

战时人员出入口的最小尺寸应符合下表的规定：

门洞	通道	楼梯
净宽	净高	净宽	净高	净宽
1.0	2.0	1.5	2.2	1.0
出入口通道的净宽不应小于门洞净宽；

紧急物资掩蔽工程的主要出入口和防护单元建筑面积＞18000 m2的紧急人员掩蔽工程的主要出入口（或其中一个次要出入口）应考虑物资运输要求，最小尺寸应符合下表的规定：

门洞	通道
净宽	净高	净宽	净高
2.5	2.5	2.5	2.5
注：物资运输出入口通道宜结合平时坡道或货运出入口设置。

紧急人员掩蔽工程出入口人防门的设置，按由外到内的顺序，应设置一道防护密闭门（应向外开启）和一道密闭门（宜向外开启）；紧急物资掩蔽工程出入口应设置一道防护密闭门（应向外开启）。

兼顾设防工程防护密闭门和密闭门的门前通道，其净宽和净高均应满足门扇的开启和安装要求。

战时出入口的门洞净宽之和，应按掩蔽人数每 100 人不小于 0.3m 计算确定，且每樘门的通过人数不应超过 700 人；出入口通道和楼梯的净宽不应小于该门洞的净宽。两相邻防护单元共用的出入口通道和楼梯的净宽，应按两掩蔽入口通过总人数的每100人不小于0.30m计算确定。

注:门洞净宽之和不包括竖井式出入口、与其它民防工程的连通口和防护单元之间的连通口。

战时阶梯式出入口应符合下列规定：

踏步高不宜大于0.18m，宽不宜小于0.25m；

阶梯不宜采用扇形踏步，但踏步上下两级所形成的平面角小于10°，且每级离扶手0.25m处的踏步宽度大于0.22m时可不受此限；

出入口的梯段应至少在一侧设扶手，其净宽大于2.00m时应在两侧设扶手，其净宽大于2.50m时宜加设中间扶手。

室外出入口（含直接通向同层的下沉式广场或室外广场）防护密闭门外的通道长度（其长度应按防护密闭门以外有防护顶盖段通道中心线的水平投影折线长计，对于楼梯式、竖井式出入口可计入自室外地平面至防护密闭门洞口高1/2处的竖向距离）不得小于5.00m。

人防门的设置宜符合下列规定：

设置在直通式出入口（含直接通向同层的下沉式广场或室外广场）中的防护密闭门，应采取不被常规武器（通道口外）爆炸破片直接命中的措施（如适当弯曲或折转通道轴线等）；

沿通道侧墙设置时，防护密闭门门扇应嵌入墙内设置，且门扇的外表面不得突出通道的内墙面；

设置于竖井内的防护密闭门，其门扇外表面不得突出竖井内墙面；

应采用满足防护功能要求的防护设备或构件；

人防门门扇开启后，不得影响平时功能的正常使用；

人防门不宜与其他建筑使用功能的门扇重叠设置。

室外出入口、竖井等开口部位，均应采取防雨、防地表水及小动物进入的措施：

楼梯间、自行车坡道出入口防地面水高度≥300mm；

汽车坡道出入口防地面水高度≥250mm；

以上确有困难，出入口处设明沟并设防洪挡板时，高出地面高度可为150mm；

竖井应采用混凝土防倒塌顶盖，下缘距室外地平面的高度应符合本规范3.2.3.2的要求。

紧急人员掩蔽工程的战时出入口应设置密闭通道。

人防门门扇开启范围内，不得设置变形缝。

兼顾设防区域外的坡道、楼梯等的排水沟和集水井不应布置在防护区域内。

通风口、水电口

战时进风口、排风口宜与平时进风口、排风口结合设置。供战时使用及平战两用的进风口、排风口宜采取防倒塌、防堵塞措施，且宜在进风、排风竖井内设置爬梯。

室外进风口宜设置在排风口的上风侧；进风口与排风口之间的水平距离不宜小于 10m。位于倒塌范围以外的室外进排风口，其下缘距室外地平面的高度不宜小于0.50m；位于倒塌范围以内的室外进排风口，其下缘距室外地平面的高度不宜小于1.00m。

每个防护单元应至少设置1个战时进风口和1个战时排风口。

防爆波电缆井宜设置在工程的室外适当位置(如土中)；防爆波电缆井可与平时使用电缆井合并设置，其结构及井盖应满足相应的抗力要求。

战时、平战两用进、排风口应采用如下防护做法：

防化要求为丁级时，进风按“密闭通道（防护密闭门+密闭门）+集气室+除尘室”的防护做法；排风采用“密闭通道（防护密闭门+密闭门）+集气室”的防护做法；

无防化要求时，进排风均采用“一道防护密闭门+集气室”的防护做法。

辅助房间

紧急人员掩蔽工程应按下列规定设置厕所：

防护单元内宜结合平时使用功能设置水冲厕所，当未设置水冲厕所或厕位数量不满足战时要求时应设置干厕。厕位（便桶）设置数量按男女掩蔽人员比例为1:1；男每40～50人设一个；女每30～40人设一个；

干厕的单位厕位建筑面积应≤2m2；

干厕宜采用轻质板材或其他成品材料临战快速拼装，有条件情况下应优先选用移动干厕；

干厕应位于战时排风口附近；

厕所服务半径宜控制50m以内。

紧急人员掩蔽工程每个防护单元应设置医疗救护、卫生防疫、物资贮存和收发、应急指挥管理、应急垃圾储运等功能性区域，并应满足下列要求：

功能性区域布置原则应遵循清污分离、动静分离、生活和休息区设置通道分隔等要求。应急指挥管理区应靠近防化通信值班室设置，应急垃圾储运区应靠近战时排风口设置；

各区域面积指标宜符合下表要求：

区域名称	区域面积（使用面积）
医疗救护区	0.4% 且 ≥15㎡
卫生防疫区	0.4% 且 ≥15㎡
物资贮存和收发区	2.5% 且 ≥100㎡
应急指挥管理区	0.75% 且 ≥30㎡
应急垃圾储运区	0.5% 且≥20 ㎡
注：区域面积百分比基数按每个防护单元防护区建筑面积确定。

医疗救护和卫生防疫区宜采用轻质板材或其他成品材料临战快速拼装，其余均宜平时划线设置区域范围。

紧急人员掩蔽工程每个防护单元设置一个防化通信值班室，使用面积应≥10m2。主口附近设置一个防化器材储藏室，其使用面积不宜小于每个防护单元防护区建筑面积的0.25%且≥8 m2。

结构

兼顾设防工程为新建、扩建的单建掘开式工程时，根据《人民防空工程设计规范》GB50225的有关规定执行。兼顾设防工程为防常规武器抗力级别为6级、防核武器抗力级别为6级的新建或改建防空地下室以及居住小区内的结合民用建筑易地修建的单建掘开式民防工程时，根据现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038的有关规定执行。

兼顾设防工程结构的设计使用年限，应与平时使用状况下的设计使用年限一致，且不应小于50年。

兼顾设防工程结构应满足对预定杀伤破坏效应的防护要求，应按常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载一次分别作用，并取最不利结果进行设计。战时使用状况的结构设计荷载，应包括预定武器爆炸动荷载一次作用中的不利情况与平时荷载效应组合。兼顾设防工程结构在武器爆炸动荷载作用下，其动力分析均可采用等效静荷载法。应验算结构承载力，对结构变形、裂缝开展、地基承载力和地基变形可不进行验算。

常规武器爆炸动荷载或核武器爆炸动荷载作用下，钢筋混凝土结构构件的允许延性比[β]、荷载组合和内力分析、截面设计、材料强度设计值、常规武器地面爆炸及核武器爆炸作用在兼顾设防工程结构各部位的等效静荷载标准值应按现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038或《人民防空工程设计规范》GB 50225的有关规定执行。

兼顾设防工程的钢筋混凝土结构构件，不得采用冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。

在动荷载与静荷载同时作用或动荷载单独作用下，混凝土的弹性模量可取静荷载作用时的1.2倍；钢材的弹性模量可取静荷载作用时的数值；各种材料的泊松比均可取静荷载作用时的数值。

兼顾设防工程结构的材料强度等级、结构构件最小厚度及相关构造要求应按现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038或《人民防空工程设计规范》GB 50225的有关规定执行。

防水

防水等级应满足《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定，且不应低于二级。

内部装修

内部装修应符合《人民防空地下室设计规范》GB 50038中3.9.1~3.9.4的要求。

通风机室及其它产生噪声和振动的房间，应根据其噪声强度和周围房间的使用要求，采取相应的隔声、吸声、减震等措施。

兼顾设防工程出入口及连通口等处装修时，应便于人防门平时维护检修（开启至90°），不得影响人防门的启闭。

通风

一般规定

兼顾设防工程的供暖通风与空气调节设计，必须确保战时防护要求，并应满足战时及平时的使用要求。

兼顾设防工程的战时通风系统应符合每个防护单元自成防护体系，设置独立通风系统的要求。

防护通风

紧急人员掩蔽工程应设置清洁式通风和内循环通风，紧急物资掩蔽工程应设置隔绝式防护。

紧急人员掩蔽工程的战时新风量应符合下列规定：

新风量应按人员新风量和清洁区换气次数分别计算，并取其中的较大值；

人员新风量不小于5m3/（p·h）；

主体清洁区换气次数不小于1h-1。

紧急人员掩蔽工程的隔绝防护指标应满足下列要求：

隔绝防护时间不小于3小时；

隔绝防护时工程内CO2容许体积浓度不大于2.5% ；

隔绝防护时工程内O2体积浓度不小于18.0%。

防护通风系统应符合下列规定：

清洁式通风宜利用平时通风系统，按原理（图3）进行设计；

清洁式通风进风系统应设置油网滤尘器，油网滤尘器前后设置管径DN15的阻力测量管，并在末端设置球阀；

战时不使用的平时通风口应采取封堵措施。

紧急人员掩蔽工程密闭通道的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上应设置DN50（热镀锌钢管）的气密测量管，管两端应有防护密闭措施。

紧急人员掩蔽工程应设置空气质量监测及空气染毒监测，染毒监测点设在工程口部最后一道密闭门内1m处。

兼顾设防工程的通风管不得穿越相邻防护单元的隔墙、平时通行口，以及对外出入口。

兼顾设防工程平时使用的供暖、空调供回水管道的防护密闭措施应满足本标准3.4.1.3条规定，冷媒管不得穿越兼顾设防工程围护结构。

给排水

一般规定

所有穿过围护结构墙、临空墙、防护密闭隔墙处的管道应采用金属管道。

所有允许进出兼顾设防的给水、排水管和其他管道，均应采取防护密闭措施。管道穿越兼顾设防工程的顶板、外墙、密闭隔墙、临空墙及防护单元隔墙时应设置刚性防水套管（管径大于150mm的管道其防水套管在受冲击波侧应加装防护挡板）。

管道穿过地下空间兼顾设防的顶板、外墙、临空墙及防护单元隔墙时应设置防护阀门，防护阀门的设置及安装应符合下列要求：

当管道从出入口引入时，防护密闭阀门应在防护密闭门的内侧设置；当管道从工程围护结构引入时，防护密闭阀门应在围护结构的内侧设置；当管道穿过防护单元隔墙时，防护密闭阀门应在防护单元隔墙的两侧分别设置；

防护阀门应安装于穿过围护结构的直线管段上，并应靠近围护结构安装，防护阀门前不应有其他连接管件；

防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜芯材质的闸阀，其公称压力不应小于1.0MPa；

人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200㎜。阀门应有明显的启闭标志；

自动喷水灭火系统报警阀后管道穿过人防围护结构处的阀门应采用带有防护功能的信号阀，或设置带锁定阀位的锁具，并应带有明显的启闭标识。

给水系统

兼顾设防工程宜采用城市市政给水管网或防空地下室的区域内清洁水源供水。也可以采用自备清洁水源供水。

兼顾设防工程中紧急人员、物资掩蔽工程的战时饮用水储水量应按能保障每人每天4L、并满足3天的用水量计算。兼顾设防物资掩蔽工程中宜储存不小于240L的应急饮用水量，满足值班人员应急使用。

战时饮用水的水质应符合《人民防空地下室设计规范》GB 50038的要求。

有人员掩蔽的兼顾设防工程可采用以下三种储水方式中的一种作为战时饮用水储水方式：

利用平时的生活水池（箱）兼作战时饮用水贮水池（箱）；

设临战使用的装配式食品级不锈钢饮用水水箱；

采用桶装水（或瓶装水）。

平战水箱及装配式水箱应设置自洁消毒装置，保障水质。并应满足《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020中相关条文的规定。水箱宜设置水质监测装置，实时监测并提醒水箱水质浊度、HP值、余氯、电导率、温度值。

战时给水管道应采用钢塑复合管及配套管件。

排水系统

兼顾设防工程的污废水宜采用机械排出，且宜与平时排水相结合。

各防护单元排水系统应单独设置。

兼顾设防工程在隔绝防护时间内不得向外部排水。战时生活污水集水池的有效容积应包括调节容积和贮备容积。调节容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量，且污水泵每小时启动次数不宜超过6次；贮备容积必须大于隔绝防护时间内产生的全部污水量的1.25倍。贮备容积平时如需使用，应有在临战时排空集水井的措施。战时使用的排水泵应设有手动启停装置。

兼顾设防工程当收集上一层平时地面废水的排水管道需引入兼顾设防工程时，其地漏应采用防爆地漏。

穿过兼顾设防工程的围护结构、或埋设在兼顾设防工程底板下的排水管道应采用经过可靠防腐处理的热镀锌钢管及配套管件。

洗消系统

有防化要求的掩蔽工程应设置洗消给水及排水系统。

洗消排水系统应单独设置，染毒废水不得流入清洁区。

兼顾设防工程洗消水源直接使用市政供水。冲洗水量宜按5~10L/㎡冲洗一次计算。

需洗消位置地面设防爆地漏或防爆清扫口，洗消排水排至防密门外洗消集水井，入集水井管口上需安装公称压力不小于1.0MPa的防护阀门。

在人防主要出入口防密门外设洗消集水井。为单个兼顾设防口部洗消的洗消集水井有效容积不小于0.5m3。

洗消排水管道应采用经过可靠防腐处理的热镀锌钢管及配套管件。

电气

一般规定

工程内电气设备应选用无油及防潮性能好的定型产品。

电源

战时常用设备电力负荷分级

设备名称	负荷等级
基本通信设备、应急通信设备、音响警报接收装置、应急照明等	一级
战时使用的风机、水泵、正常照明等	二级
战时不使用的其他负荷	三级
各级负荷用电要求：

战时一级负荷应由双重电源供电，当一路电源发生故障时，另一路电源不得同时受到损坏。其中一路电源应为工程内部电源；

战时二级负荷宜由两回线路供电；

战时三级负荷可采用单电源单回路供电。

配电

兼顾设防工程宜预留区域电源引入接口，内部电源可采用工程内平时设置的EPS电源或柴油发电机组等。

内部电源供电时间不应小于工程隔绝防护时间。有人员掩蔽功能的兼顾设防工程内应设置通风方式状态显示装置。

管线敷设

工程内应采用铜芯电缆电线。进出工程的线路应采用电缆或护套线。

穿过人防围护结构管线应做好防护密闭或密闭处理。保护管应采用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。桥架穿越人防围护结构时应断开改为穿管。管线明敷穿管时，强电电缆应满足一根电缆穿一个预埋管要求，弱电管线当管径不大于50mm时，可采用多线一管方式，但预埋管两端需加装密闭盒。管线暗敷穿管时，多线埋管管径不应大于25mm。

工程对外出入口应预留2~4根管径为50~80mm备用管。

照明

照明平战合用。为减少平战转换工作量，应按平战时功能中照度高者设计。灯具选择应优先选用轻质灯具，战时采取防掉落措施。

各主要场所照明照度及功率密度要求如下：

类别	参考平面及其高度	照度标准值（lx）	功率密度目标值（W/m2）	统一眩光值 UGR	显色指数 Ra	光源色温（K）
值班室、配电室等	0.75m

水平面	150	6	22	80	3300~5300
出入口	地面	100	5	--	80	3300~5300
风机房
75	3	--	60	3300~5300
紧急人员掩蔽工程、紧急物资掩蔽工程、通道
50	2.5	22	80	3300~5300
各设备房宜设置电源插座，供设备检修或移动设备使用。

接地

工程接地制式宜采用TN－S、TN－C－S接地保护系统。

用电设备房间宜设置局部等电位端子箱。

弱电

为保证平战时运行和管理，工程内宜结合平时功能，设置通信，广播，视频监控，警报接收等系统。

值班室内应预留战时通信电源。通信电源容量按3kW预留，宜设置通信电源配电箱。

战时各设备房间及值班室应设置战时电话。战时电话接入市话网络。

工程内宜结合平时功能，设置广播系统。广播系统宜按防护单元分区，战时可于工程内进行广播发送。

工程内宜结合平时功能，设置视频监控系统，监控系统主机设置在防化通信值班室内。

工程内应设置战时警报接收装置。整个工程可集中设置一处警报接收装置，馈线接至工程外，供战时警报信号接入，信号接入后可通过有线或无线方式向各防护单元发送。

平战转换

一般规定

兼顾设防工程平战功能转换宜在3天内完成转换。

仅供平时使用、影响战时人防设施安装和使用的设备设施，应便于拆卸和运输。

兼顾设防工程采取的平战转换措施，应满足战时防护、密闭的要求。

兼顾民防工程的平战功能转换除应符合本要求规定外，未尽事宜应符合国家、行业和本市现行平战功能转换技术标准要求执行。

土建平战转换

防倒塌棚架应采用钢筋混凝土防倒塌棚架。当确实受到沿街立面景观等条件限制时，可采用钢结构装配式防倒塌棚架，钢结构装配式防倒塌棚架每个工程不应超过2个。

有防化等级的兼顾设防工程中，设置于临空墙上的平时出入口应采用门式封堵。受条件限制时，可采用防护密闭门外堆土和砂袋的方式，每个工程不应超过2处。

干厕临战转换设置要求应满足本技术标准3.2.4.1的规定。

平时任何设施或设备均不得影响人防门启闭。

防火门、防火卷帘设置不应影响战时设备安装、战时人员通行和人防门启闭。

人防门处于关闭、开启至平时使用状态的门扇区域，以及设有人防门的车道区域，禁止设置机动车停车位。除上述禁止区域外的人防门开启范围内，限制设置机动车停车位。上述禁止与限制区域应在兼顾设防工程施工图中标明。

医疗救护和卫生防疫、物资贮存和收发、应急指挥管理、应急垃圾储运等功能性区域临战转换设置要求应满足本技术标准3.2.4.2的规定。

防护单元间平时通行口应采用在门洞两侧各设一道防护密闭门或设一道双向受力防护密闭门的临战封堵措施。

有防化等级的兼顾设防工程中，仅供平时使用的通风竖井应采用一框两门的临战封堵措施。无防化要求的兼顾设防工程中，供平时使用的通风竖井应采用一道防护密闭门的临战封堵措施。

兼顾设防工程内防化通信值班室、防化器材储藏室、战时通风机房平时应砌筑或安装到位，不得临战转换。

其他

战时贮水容器可临战时安装，但应有可靠的技术措施保证在战前3天完成安装、消毒，在战前3天内并充水完毕。采用桶装水作为战时饮用水的，在战前3天内完成储存安置到位。平时生活水箱兼做战时饮用水水箱（池）时，在战前3天内完成管道切换安装和充水。所有配套的给水、排水等管道的接口平时应安装到位，不得临战安装，并在接口处设有相应表示。

穿过兼顾设防工程时符合密闭墙（板）的管道上设置的防护阀门，及上层建筑向地下兼顾设防工程排水的防爆地漏或防爆波清扫口，应在战前3天关闭。

专供兼顾设防工程平时使用的管道穿越兼顾设防工程外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙、顶板和相邻防护单元墙体时，应在穿越处设置密闭套管，并在兼顾设防工程一侧设置公称压力不小于1.0MPa的阀门。

供平时使用的供水、供电、通信、消防等工程设施，临战功能转换应避免难以恢复的破坏性拆除，其管线不宜采取临战截断后进行封堵的措施。

防护单元应平时防火分区与结合设置。通风管不得穿越相邻防护单元的隔墙、平时通行口，以及对外出入口。

空气监测设备可实施平战转换。

战时电源临战转换要求：临战具备区域电源接入条件时，接入区域电源。内部电源采用EPS/UPS供工程应急照明等一级负荷用电时，平时安装到位。

城市地下电站、水库

基本规定

战时主体结构应满足本设计标准3.2.5章节的要求。

城市地下电站、水库应采取兼顾设防措施，确保战时设施设备和运维人员的安全。

城市地下电站、水库主体战时防常规武器抗力级别不应低于6级，防核武器抗力级别不应低于6级；工程内不考虑防化要求。当地下平时有运维人员房间时，应独立划分为一个防护单元，其防化级别应为丁级。工程内防化要求相同区域不划分防护单元和抗爆单元。

运维人员房间作为独立防护单元，其隔绝防护时间按不少于2h设计。

穿越围护结构的管道应采取防护密闭措施，其管径满足平时设计要求。

土建

工程顶板、临空墙防护厚度不应小于250mm。

工程平时出入口或孔口等出地面部位，应满足战时可封堵要求。

每个防护单元（除运维人员房间外）应不少于两个战时人员出入口，其中至少有一个室外主要出入口。室外主要出入口宜设置在地面建筑倒塌范围之外，战时主要出入口出地面段满足本技术标准3.2.2.4的要求。

战时人员出入口应结合平时人员出入口、连通口、逃生口、通风口设置。

无防化要求部分的出入口应设置一道防护密闭门，防护密闭门应向外开启；运维人员房间作为独立防护单元其战时人员出入口应设置一道防护密闭门（应向外开启）和一道密闭门（宜向外开启）。

平时使用的进、排风口无防化要求的应设置一道防护密闭门进行防护；有防化要求的应设置“一框两门+集气室”的形式进行防护。

设备

独立划分防护单元的运维人员值班室，应设置清洁式通风和隔绝防护。

运维人员值班室防护通风宜结合平时通风系统设置，战时人员战时新风量不小于10m3/(p·h)，值班室换气次数不宜小于4次/h；

运维人员值班室的隔绝防护指标应满足下列要求：

隔绝防护时间不小于2小时；

隔绝防护时工程内CO2容许体积浓度不大于2.5%；

隔绝防护时工程内O2体积浓度不小于18.0%。

兼顾设防工程中城市地下电站、水库工程的战时饮用水储水量不宜小于120L，满足值班人员应急使用。

有人员掩蔽的城市地下电站、水库的兼顾设防工程可采用以下两种储水方式中的一种作为战时饮用水储水方式：

利用平时的生活水池（箱）兼作战时饮用水贮水池（箱）；

采用桶装水（或瓶装水）。

有人员掩蔽的兼顾设防工程电气要求见本技术标准3.5节。

平战转换

一般规定满足本技术标准3.6.1的要求。

围护结构可采用设备吊装孔和风管预留孔洞等孔口临战封堵措施。

人员出入口、逃生口、进排风口等出地面孔口部位，应满足战时封堵要求。

有防化要求的区域设置于临空墙上的平时出入口宜采用门式封堵。

平时任何设施或设备均不得影响人防门启闭。

防护单元间平时通行口应采用在门洞两侧各设一道防护密闭门或设一道双向受力防护密闭门的临战封堵措施。

有防化等级的兼顾设防工程中，仅供平时使用的通风竖井应采用一框两门的临战封堵措施。无防化要求的兼顾设防工程中，供平时使用的通风竖井应采用一道防护密闭门的临战关闭措施。

附录A：应急防护工程

应急防护工程是通过结构自身防护，达到预定战时效能的工程，属于特殊类型兼顾设防工程，应谨慎采用。在应急防护工程中应根据实际情况划分战时应急防护区域与非战时防护区域（与室外连通洞口或孔口的一定范围内），应急防护工程面积不计入兼顾设防面积。

A.1基本规定

A.1.1 应急防护工程中不划分防护单元和抗爆单元。

A.1.2 穿越应急防护工程围护结构的管道应满足平时设计要求，可不采取防护密闭措施。

A.1.3 应急防护工程的平时出入口或孔口均可不采用防护设备或其他战时封堵措施进行防护密闭。

A.1.4 应急防护工程无平战转换内容，建筑功能应满足平时使用要求。

A.1.5 应急防护工程与其他民防工程连通时，连通处应满足其他民防工程各项设防要求。

A.2结构

A.2.1 应急防护工程结构的设计使用年限应与平时使用状况下的设计使用年限一致，且不应小于50年。

A.2.2 应急防护工程结构应满足对预定武器杀伤破坏效应的防护要求，应按常规武器一次作用进行设计。

A.2.3 应急防护工程结构在常规武器爆炸动荷载作用下，其动力分析均可采用等效静荷载法。

A.2.4 应急防护工程结构在常规武器爆炸动荷载作用下，应验算结构承载力，对结构变形、裂缝开展、地基承载力和地基变形可不进行验算。

A.2.5 应急防护工程结构在常规武器爆炸动荷载作用下，钢筋混凝土结构构件的允许延性比[β]应符合现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038或《人民防空工程设计规范》GB 50225的有关规定。

A.2.6 应急防护工程结构的设计荷载，应按常规武器一次作用与平时荷载效应组合。荷载组合和内力分析、截面设计按照《人民防空地下室设计规范》GB 50038或《人民防空工程设计规范》GB 50225的有关规定执行。

A.2.7 应急防护工程结构在常规武器地面爆炸作用在工程结构上的等效静荷载标准值，应按现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038或《人民防空工程设计规范》GB 50225的有关规定执行。

附录B：部分标识牌示例

序号	标识牌样式	安装说明

（可根据实际情况调整安装位置）
1	安装于防护单元出入口口部对外门洞上方或对外门洞侧边的显著位置。
2	安装于防护单元出入口口部对外门洞上方或对外门洞侧边的显著位置。
3	安装于应急防护工程出入口对外的显著位置。
4	安装于应急防护工程中用作战时应急防护区域墙面的合适位置，下沿距地面不小于2000mm。
5	安装于应急防护工程中非用作战时防护区域墙面的合适位置，下沿距地面不小于2000mm。
注：应针对兼顾设防工程设计必要的人防标识，除上述标识牌样式外，兼顾设防工程标识应符合《上海市民防工程标识系统技术标准》DB 31MF/Z 002-2022的规定。

本标准用词说明

1．为便于在执行本技术标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，

反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，

反面同采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应该这样做的：

正面词采用“宜”，

反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．本技术标准中指明应按其它有关标准、规范执行的，写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定（或要求）”。

引用标准名录

《人民防空工程设计规范》 GB 50225

《人民防空地下室设计规范》 GB 50038

《建筑设计防火规范》 GB 50016

《地下工程防水技术规范》 GB 50108

《建筑给水排水与节水通用规范》 GB55020

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219

《人民防空工程防化设计规范》 RFJ013

《上海市建筑工程“多测合一”技术规程》

《上海市民防工程标识系统技术标准》 DB 31MF/Z 002-2022

《上海市人民防空地下室施工图技术性专项审查指引》

《关于进一步加强本市民防工程停车位管理工作的通知》