上海市民防工程平战转换若干技术规定
为加强本市民防工程平战转换工作，提高民防工程的应急保障能力，根据国家有关规定，结合本市实际情况，制订本规定。

    本规定适用于本市范围内新建防常规武器抗力级别5级、 6级，防核武器抗力级别5级、6级和6B级的民防工程建设，民防工程平战转换除应满足本规定外，还须符合国家现行有关标准的规定。

1、 土建

1、 平时使用的对外出入口的平战转换措施，应采用一道防护密闭门加一道密闭门（当战时功能为专业队装备掩蔽部或汽车库时可采用一道防护密闭门）的方式进行防护。当受到条件限制时，可采用一道防护密闭门加堆土和砂袋的封堵方式实施平战转换，转换数量每个防护单元不超过2个。
2、 防护单元之间平时使用连通口的平战转换措施，应采用在门洞两侧各设一道防护密闭门或设一道双向受力防护密闭门的方式进行防护。

3、 平时使用的进排风竖井的平战转换措施，应采用一道防护密闭门加一道密闭门的方式进行防护。

4、 顶板及防护密闭楼板上不得采取开设采光窗（地下室平时用途为商场除外）、设备吊装孔(施工临时留孔除外)及风管预留孔洞等平战转换内容。
5、 顶板梁下不得采用临战加设钢柱的方式实施平战转换。
6、 主要出入口防倒塌棚架应优先采用钢筋混凝土防倒塌棚架。当确实受到地面景观等条件限制时，可参照图集《防空地下室室外出入口部钢结构装配式防倒塌棚架》（05SFJ05、05SFG04）采用钢结构装配式防倒塌棚架。棚架允许在项目竣工验收通过后拆除，但装配式构（配）件须储藏在本民防工程内合适位置，并做好日常维护，确保临战安装。
7、 开设在外墙上的通风采光窗，要求窗孔宽度不宜大于墙面宽度的1/3，应安装好防护密闭封堵板(FMDB)的预埋框，将封堵板储藏在本民防工程内合适位置，并做好日常维护，确保临战安装。

8、 抗爆单元的隔墙和挡墙，必须在施工图中按规范进行设计，可在临战实施平战转换。
9、 战时干厕隔墙，必须在施工图中按规范进行设计，可在临战实施平战转换。

2、 通风

1、 平时的防火和防烟分区宜与战时防护单元划分一致。当受到条件限制时，平时使用的风管可采用以下方式进行平战转换：

1）风管穿越防护单元之间隔墙时，应在防护单元之间隔墙上预埋密闭通风短管，且两侧安装密闭阀门，临战关闭（限核6常6级以下工程）。

2) 风管穿越防护（密闭）门门洞时，应临战拆除影响防护（密闭）门关闭的风管短管。战时和平时共用的风管，应在拆除风管短管的端头安装风阀，临战关闭。

2、 平时和战时风量不匹配的平战合用通风管及风口应在主（支）风管及风口上安装风量调节装置。 
3、 战时使用的进排风机、风管、阀门、空调设备、除尘、滤毒等防护通风设备均必须在工程竣工验收前全部安装完毕，不得临战安装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4、 移动电站柴油发电机组的排烟管平时应安装到机组上方，排风导风管平时应安装到机组排风端。

5、 过滤吸收器旋压盖所配套的构件及专用操作工具，须储藏在防化器材室内，并做好日常维护。
3、 给排水

1、 战时水箱应采用以下方式进行平战转换：
1）医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽工程等，供平时使用的生活水池（箱）、消防水池（箱）可兼作战时贮水池（箱）。如采用装配式水箱应在工程竣工验收前全部安装完毕，不得临战安装。
2）二等人员掩蔽工程应充分利用平时的生活或消防水池（箱）兼作战时贮水池（箱）。当受到条件限制时，可采用装配式水箱，应在施工图中进行设计，允许临战安装。其配套的进水、排水等管道的接口应在工程竣工验收前安装完毕，并在接口处设有明显标志。
2、 战时水冲厕所及干厕应采用以下方式进行平战转换：
1）医疗救护工程中应设战时水冲厕所，应在工程竣工验收前安装完毕。
2）人员掩蔽工程、专业队队员掩蔽部和物资库工程等，战时干厕应在施工图中进行设计，允许临战安装。
3、 淋浴器和加热设备，应在施工图中进行设计，其给排水管及接口应在工程竣工验收前安装完毕。淋浴器和加热设备允许临战安装。

4、 专供平时使用的管道（消火栓管、喷淋管、空调水管等）应采用以下方式进行平战转换：
1）穿越民防工程外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙、顶板和相邻民防工程墙体时，应在穿越处设置密闭套管，并在民防工程一侧设置工作压力不小于1.0MPa的阀门。

2）当穿越（防护）密闭门门洞时，应在门洞两侧分别设置工作压力不小于1.0MPa的法兰阀门，并在穿越处设置法兰短管，临战拆除法兰短管，民防工程一侧水管端头采用法兰管堵进行封堵。
4、 电气
1、 移动电站中的柴油发电机组允许临战安装。配电控制设备、附属设备和管线等应在工程竣工验收前安装完毕。
2、 无法引接区域电源的民防工程，蓄电池组（EPS/UPS）在施工图中应进行设计，允许临战安装。

3、 穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙、顶板等民防围护结构的电气管线和预留备用管应做好密闭或防护密闭处理，管线内密闭填料允许临战填充。
5、 管理要求

设计单位应将平时不安装，临战需安装的构件、设备设施及专用操作工具，列入《民防工程平战转换工作量概况表》中。使用管理单位在平时应做好构件、设备设施及专用操作工具的保管和维护工作，市区民防部门在监督检查时将其纳入检查内容。
本市报送民防工程施工图设计文件审查项目的平战转换内容自2012年6月1日起须遵照本规定执行，原《民防工程平战转换若干技术规定（试行）》沪民防[2005]150号文同时废止。
2012年4月16日
PAGE  
3

